Общество с ограниченной ответственностью

«СИБЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, пом. 38

ИНН 2465244998 КПП 246001001

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

«город Ачинск»

на период до 2042 года

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель:

ООО «СИБЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Заместитель директора

по проектной работе                         ______________/Т.А. Безрукова/

г. Ачинск – 2024 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	7

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	16

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	19

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	19

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	19

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	19

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	20

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	22

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	28

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	28

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	30

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	34

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	34

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	39

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	40

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	40

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	43

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	44

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	44

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	44

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	45

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	46

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	46

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии46

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	46

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	46

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	52

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	52

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ)

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	53

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	53

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах

поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	53

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	73

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной	73

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	74

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ	75

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	75

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	76

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	76

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	76

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	79

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	80

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	80

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского

округа	80

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	81

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	81

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	81

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	102

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	102

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	103

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	104

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	104

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	104

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	104

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	104

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	106

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	106

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	107

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	107

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	108

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	108

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	109

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	109

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	109

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	110

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения г. Ачинск) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	110

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения г. Ачинск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	110

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	111

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	113

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	113

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	114

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	114

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Согласно данным Генерального плана площадь строительных фондов представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 -Площадь строительных фондов по данным Генерального плана

| № | Показатели | Единица измерения | Первая очередь строительства (2020) | Расчетный срок (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 110 | 110 |
| 2. | Естественный прирост (убыль) населения | человек на 1000 жителей | -0,4 | -0,2 |
| 3 | Механический прирост (убыль) населения | ежегодно на 1000 жителей | 0,4 | 0,2 |
| 4 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | тыс. человек/% | 18,5/16,8 | 18,5/16,8 |
|  | -население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) |  | 71,5/65,0 | 72,3/65,7 |
|  | -население старше трудоспособного возраста |  | 20,2/18,2 | 19,3/17,5 |
| 5 | Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 44,4 | 44,0 |
| II | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь городского округа города Ачинска в том числе: | га | 10175 | 10175 |
|  | Зоны жилой застройки | га/% | 1115,5/11,0 | 1439,7/14,1 |
|  | Зоны общественно-деловой застройки | га/% | 194,0/1,9 | 204,4/2,0 |
|  | Зоны промышленности | га/% | 1897,1/18,6 | 1897,1/18,6 |
|  | Зоны общего пользования | га/% | 938,0/9,2 | 938,0/9,2 |
|  | Зоны транспорта, связи, инженерных коммуникаций | га/% | 978,1/9,6 | 985,9/9,7 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 2735,0/26,9 | 2723,3/26,8 |
|  | Зоны занятые особо охраняемыми территориями и объектами | га/% | 1296,9/12,7 | 1196,1/11,8 |
|  | Зоны под военными объектами и режимными территориями | га/% | 639,0/6,3 | 639,0/6,3 |
|  | Зоны не вовлеченные в градостроительную деятельность | га/% | 96,0/0,9 | 96,0/0,9 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд - всего: | тыс. кв. м общей площади | 3038 | 3301 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 50 | 50 |

| № | Показатели | Единица измерения | Первая очередь строительства (2020) | Расчетный срок (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 2395 | 2345 |
| 4 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади | 643 | 956 |
| 5 | Среднегодовой объем жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | 71,5 | 50,3 |
| 6 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка | тыс. кв. м общей площади | 561 | 150 |
|  | индивидуальное жилое строительство | тыс. кв. м общей площади | 83 | 164 |
| 7 | из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | тыс. кв. м общей площади | 587 | 829 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки |  | 57 | 127 |
| 8 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 89 | 92 |
|  | - канализацией |  | 89 | 92 |
|  | - отоплением |  | 89 | 92 |
|  | - газом |  | 1 | 1 |
|  | - горячим водоснабжением |  | 89 | 92 |
| 9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 26,7 | 30 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно- бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест всего/ на 1000 | 3835/35 | 4620/42 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | тыс. мест всего/ на 1000 | 14300/130 | 14300/130 |
| 3 | Средние специальные учебные заведения | тыс. учащихся/ на 1000 | 48 | 48 |
| 4 | Высшие учебные заведения | тыс. учащихся /на 1000 | 30 | 30 |
| 5 | Больницы | тыс. коек /на 1000 чел. | 13,1 | 13,1 |
| 6 | Поликлиники | посещений в смену/на 1000 чел. | 42,4 | 42,4 |
| 7 | Предприятия торговли | тыс. кв. м торговой площади вcего/на 1000 чел. | 111,0/1 | 118/1,07 |
| 8 | Предприятия общественного питания | место всего/на 1000 чел. | 1600/14,5 | 1700/15,5 |

| № | Показатели | Единица измерения | Первая очередь строительства (2020) | Расчетный срок (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Библиотеки | количество/ на 1000 чел. | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды/ на 1000 чел. | 20 | 20 |

Выборочная застройка определена с поступившими заявками в ООО «Теплосеть»

на подключение объектов к сетям централизованного теплоснабжения.

В таблице 1.1.2 представлены данные по поступившим обращениям в ООО

«Теплосеть» на подключение объектов к сетям централизованного теплоснабжения.

Таблица 1.1.2 - Планируемое строительство жилищного фонда, общественных зданий и прочих объектов

| № | наименование объекта | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |
|  | ТЭЦ АО «Русал Ачинск» |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 1 | МКД корпус 1 | ул. Гарина, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тимофеева | 1,0048 | 2024-2025 |
| 2 | МКД корпус 2 | ул. Гарина, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тимофеева | 0,1742 | 2024-2025 |
| 3 | МКД корпус 3 | ул. Гарина, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тимофеева | 1,021 | 2024-2025 |
| 4 | МКД корпус 4 | ул. Гарина, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тимофеева | 0,2795 | 2024-2025 |
| 5 | МКД корпус 5 | ул. Гарина, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тимофеева | 0,2859 | 2024-2025 |
| 6 | МКД | 3 м-он С-В стороны дома № 5 | 0,6473 | 2025 |
| 7 | 8 МКД | 5 м-он Привокзального р-на | 10,7805 | 2025 |
| 8 | комплекс МКД | 5 м-он Привокзального р-на | 2,86 | 2023-2031 |
| 9 | МКД | ул. Строителей 23 | 0,572 | 2025 |
| 10 | МКД | ул. Строителей 24 | 0,0523 | 2025 |
| 11 | 2 МКД | ул. Декабристов участок 46 | 0,58 | 2025 |
| 12 | МКД | ул. Коммунистическая | 0,17 | 2026 |
| 13 | МКД | ул. Коммунистическая, 28 | 0,2692 | 2026 |
| 14 | МКД | м-он 9, западнее стр. 2б | 1,565 | 2023-2025 |
| 15 | здание общежития | м-он Авиатор, стр. 52 | 1,034 | 2023-2025 |
| 16 | МКД | Юго-Восточный район, в 40 м на юго-восток от здания № 30А | 0,35 | 2023-2025 |
| 17 | Комплексное малоэтажное жилищное строительство | ул. Профсоюзная, в 22 метрах на восток от стр. № 7 | 0,57 | 2023-2025 |
| 18 | МКД | 3 м-он южнее ж.д. № 6 | 0,455 | 2023-2025 |
| 19 | комплекс МКД | м-он Авиатор, "Новый Ачинск" | 11,714 | 2023-2031 |
| 20 | МКД | ул. Ленина, 122 | 1,056 | 2024-2031 |
| 21 | МКД | м-он 8, участок 1 | 1,112 | 2024-2031 |
| 22 | МКД | Юго-Восточный район, земельный участок 61А | 0,37343 | 2024-2025 |
| 23 | МКД | Юго-Восточный район, с северной стороны земельного участка 61А | 0,37343 | 2024-2025 |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |
| 22 | ИЖД | ул. Купцова, 72 | 0,123 | 2023-2025 |
| 23 | ИЖД | ул. Красного октября, 14 | 0,045 | 2023-2025 |
| 24 | ИЖД | ул. Мичурина, 2б | 0,012 | 2023-2025 |
| 25 | ИЖД | ул. Верхняя, 8а | 0,0258 | 2023-2025 |
| 26 | ИЖД | ул. Вокзальная, 6 | 0,0103 | 2023-2025 |
| 27 | ИЖД | п. Восточный, ул. Красной Звезды, ул. Речная, ул. Канская, ул. Иркутская | 3 | 2023-2025 |
| 28 | ИЖД | с/о Надежда, участок 156 | 0,006 | 2023-2025 |
| 29 | ИЖД | ул. Верхняя, 16-2 | 0,015 | 2023-2025 |
| 30 | ИЖД | ул. Виноградная, 37 | 0,105 | 2023-2025 |
| 31 | ИЖД | ул. Ленина, жд. № 90а | 0,063 | 2023-2025 |
| 32 | ИЖД | с-о Юбилейное, уч. 330 | 0,0202 | 2023-2025 |
| 33 | ИЖД | ул. Саянская, 8 | 0,03 | 2023-2025 |
| 34 | ИЖД | с-о "Надежда" участок № 119 | 0,0121 | 2023-2025 |
| 35 | ИЖД | ул. Островского, 23 | 0,03 | 2023-2025 |
| 36 | ИЖД | ул. Профсоюзная, западнее жилого дома № 48 | - | 2023-2025 |
| 37 | ИЖД | пер. Пионерский, д. 24 | 0,014 | 2023-2025 |
| 38 | ИЖД | ул. 8 Марта, в 8 метрах на восток от жд. № 3 | 0,0531 | 2023-2025 |
| 39 | ИЖД | ул. Купцова, 22 | - | 2023-2025 |
| 40 | ИЖД | ул. Горная, 83 | 0,022 | 2023-2025 |
| 41 | ИЖД | ул. Ново - Восточная, дом 7 | 0,0136 | 2023-2027 |
| 42 | ИЖД | ул. Вольная, дом 3 | 0,022 | 2023-2027 |
| 43 | ИЖД | пер. Овражный, дом 45 | 0,0042 | 2023-2027 |
| 44 | ИЖД | ул. Вольная, дом 25 | 0,0426 | 2023-2027 |
| 45 | ИЖД | с/о Надежда, участок 126 | 0,004 | 2023-2027 |
| 46 | ИЖД | ул. Крупской, дом 7 | 0,023 | 2023-2027 |
| 47 | ИЖД | ул. Вишневая, дом 5 | 0,0286 | 2023-2027 |
| 48 | ИЖД | ул. Горная, дом 100 | 0,062 | 2023-2027 |
| 49 | ИЖД | ул. Юго-Восточная, дом 43 | 0,013 | 2023-2027 |
| 50 | ИЖД | ул. Слободчикова, дом 23А | 0,039 | 2023-2027 |
| 51 | ИЖД | ул. Буторина, дом 10 | 0,0275 | 2023-2027 |
| 52 | ИЖД | с-о "Надежда" участок № 121 | 0,015 | 2023-2027 |
| 53 | ИЖД | с-о "Надежда" участок № 164 | 0,016 | 2023-2027 |
| 54 | ИЖД | ул. Юго-Восточная, в 60 м на северо-запад от ж.д.№ 8 | 0,0512 | 2023-2027 |
| 55 | ИЖД | пер. Садовый, дом 52 | 0,0505 | 2023-2027 |
| 56 | ИЖД | пер. Трудовой, дом 72 | 0,03 | 2023-2027 |
| 57 | ИЖД | ул. 3-я Загородная, с северной стороны земельного участка 1И | 0,03 | 2023-2026 |
| 58 | ИЖД | пер. Юнатов, дом 4 | 0,0208 | 2023-2026 |
| 59 | ИЖД | с/о Надежда, участок 126 | 0,0031 | 2023-2026 |
| 60 | ИЖД | ул. Южная, дом 17 | 0,0208 | 2023-2026 |
| 61 | ИЖД | ул. Ново-Восточная, д. 7 | 0,0135 | 2023-2026 |
| 62 | ИЖД | пос. Строитель (ул. Шевченко, ул. Назарова, ул. Молодежная, ул.Декабристов) | 1 | 2023-2031 |
| 63 | ИЖД | пос. М.Ивановка "Новостройка" | 2,5 | 2023-2031 |
| 64 | ИЖД | гп. Мазульский | 5 | 2023-2031 |
| 65 | ИЖД | г. Ачинск, Зеленая горка | 3 | 2023-2031 |
| 66 | ИЖД | ул. Тарутинская, д.33 | 0,0145 | 2023-2031 |
| 67 | ИЖД | с/о «Юбилейное», 81 | 0,017 | 2023-2026 |
| Общественные здания и прочие объекты |  |  |  |  |
| 68 | нежилое здание | ул. Дружбы Народов, 8 | 0,063 | 2023-2025 |
| 69 | нежилое здание | юго-западная часть "Парка Победы" | 0,116 | 2023-2025 |
| 70 | нежилое здание | пер. Трудовой, зд. 58 | 0,0417 | 2023-2025 |
| 71 | нежилое здание | пер. Новосибирский, зд. 42 | 0,005 | 2023-2025 |
| 72 | нежилое здание | 8 м-он, здание 16б | 0,0456 | 2023-2025 |
| 73 | нежилое здание | ул. Калинина, 2в | 0,0032 | 2023-2025 |
| 74 | нежилое здание | ЮПЗ, кв-л 7, северное строение | 0,08 | 2023-2025 |
| 75 | нежилое здание | ул. Дзержинского, 45 | 0,0268 | 2023-2025 |
| 76 | нежилое здание | м-он Авиаторов, юго-западнее жилого дома № 66 | 0,15 | 2023-2025 |
| 77 | нежилое здание | Юго-Восточный р-он, юго- восточнее жилого дома № 55 | 0,21 | 2023-2025 |
| 78 | нежилое здание | ул. Кравченко, 5б, корп. 1 | 0,0167 | 2023-2025 |
| 79 | нежилое здание | ул. Дзержинского, 43а | 0,05 | 2023-2025 |
| 80 | нежилое здание | ул. Герцена, 10 | 0,0093 | 2023-2025 |
| 81 | нежилое здание | ЮПЗ, кв-л 1, стр. 6 | 0,1378 | 2023-2025 |
| 82 | нежилое здание | ул. Кравченко, стр. 5 | 0,084 | 2023-2025 |
| 83 | нежилое здание | м-он Авиаторов, зд. 63 | 0,0638 | 2023-2025 |
| 84 | нежилое здание | м-он 4, стр. 40а | 0,066 | 2023-2025 |
| 85 | нежилое здание | г/о № 45, гаражи №№ 330, 331 | 0,0076 | 2023-2025 |
| 86 | нежилое здание | ул. Фрунзе, 58, корпус 1 пом. 2 | 0,0033 | 2023-2025 |
| 87 | нежилое здание | ш. Байкал, стр. 2а | 0,038 | 2023-2025 |
| 88 | нежилое здание | ул. Ленина, зд. 22 | 0,0873 | 2023-2025 |
| 89 | нежилое здание | м-он 1, зд. 48д | 0,123 | 2023-2025 |
| 90 | нежилое здание | ЮВР, 26 (пристройка) | 0,005 | 2023-2025 |
| 91 | нежилое здание (лыжная база) | ул. Дзержинского, в р-не городской рощи | 0,035 | 2023-2025 |
| 92 | нежилое здание | Центр инновационных молодежных технологий, Юго-Восточный район, юго- западнее жилого дома № 29 | 0,5 | 2023-2027 |
| 93 | нежилое здание торгового назначения | ул. Садовая, в 24 м южнее жилого дома № 24 | 0,025 | 2023-2027 |
| 94 | нежилое здание | ул. Спортивная, стр. 6 | 0,4302 | 2023-2027 |
| 95 | нежилое здание | м-он 3, строение 43 | 0,01327 | 2023-2027 |
| 96 | нежилое здание (бассейн) | ул. Лебеденко, строение 12 | 0,25 | 2023-2027 |
| 97 | нежилое здание | ул. Ново - Восточная, стр. 41А | 0,0078 | 2023-2027 |
| 98 | нежилое здание | ул. Комсомольская, 1 | 0,008 | 2023-2027 |
| 99 | нежилое здание | пр. Лапенкова, с юг-западной стороны стр. 9 | 0,1 | 2023-2027 |
| 100 | нежилое здание | ул. Кравченко, корп. 15, пом.1 | 0,0021 | 2023-2027 |
| 101 | нежилое здание | м-он 4, здание 5А | 0,0151 | 2023-2027 |
| 102 | нежилое здание | пр. Лапенкова, стр. 1 | 0,6304 | 2023-2027 |
| 103 | нежилое здание | м-он 8, здание 4А | 0,016 | 2023-2027 |
| 104 | нежилое здание | м-он 9, с юго-западной стороны здания 2Б | 0,094 | 2023-2027 |
| 105 | нежилое здание | ул. Гагарина, стр. 20Б, бокс № 7 | 0,0041 | 2023-2027 |
| 106 | нежилое здание | ул. Кравченко, стр. 5а | 0,007 | 2023-2027 |
| 107 | нежилое здание | м-он 3, строение 41 | 0,028 | 2023-2027 |
| 108 | нежилое здание | м-он 3, с восточной стороны ж.д. № 22 | 0,137 | 2023-2027 |
| 109 | нежилое здание | м-он 3, стр. 9А | 0,1994 | 2023-2027 |
| 110 | нежилое здание | ул. Карьерная | 0,07 | 2023-2027 |
| 111 | нежилое здание | ул. Фрунзе, 58, корпус 1 пом. 4 | 0,0109 | 2023-2027 |
| 112 | нежилое здание | в 10 метрах на северо-восток от ш. Нефтяников, с южной стороны ул.1-ой Сибирской | 0,162 | 2023-2027 |
| 113 | нежилое здание | гаражное общество № 29 гараж № 145Б | 0,0055 | 2023-2027 |
| 114 | нежилое здание | ул. Кирова, стр. 93 | 0,2024 | 2023-2027 |
| 115 | нежилое здание | ул. Шоссе Нефтяников, 2 | 0,008 | 2023-2027 |
| 116 | нежилое здание | ул. Ленина, зд. 32Г | 0,0112 | 2023-2026 |
| 117 | нежилое здание | ул. Щетинкина, зд. 2А | 0,0249 | 2023-2026 |
| 118 | нежилое здание (3 шт) | ул. Пузановой, д. 21, корп. 1, корп.2 | 0,1134 | 2023-2026 |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |
| 119 | ИЖД | гп. Мазульский, с западной стороны ЖД. № 22 по ул. Чернявского | 0,07 | 2023-2027 |
| 120 | ИЖД | гп. Мазульский, ул Ясная, юго-восточнее жд. № 1 | 0,07 | 2023-2027 |
| 121 | ИЖД | гп. Мазульский, ул. Заречная, участок № 13 | 0,07 | 2023-2027 |
|  | Котельная № 6 |  |  |  |
| 122 | ИЖД | ул. Привокзальная, 34 | 0,006 | 2023-2025 |
| 123 | ИЖД | ул. Кремлевская, д. 18 | 0,0045 | 2023-2025 |
| 124 | ИЖД | ул. Давыдова, 15 | 0,02 | 2023-2025 |
| 125 | нежилое здание | ул. Кирова, стр. 10д | 0,007 | 2023-2025 |
| 126 | нежилое здание | ул. Кирова, зд. 45 | 0,0152 | 2023-2025 |
| 127 | нежилое здание | ул. Привокзальная, стр. 15 | 0,007 | 2023-2025 |

Таблица 1.1.3 - Сведения об сносе жилых домов в период 2023-2024 годов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию, год | Кадастровый номер МКД | Дата признания многоквартирного дома, дата | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения дата | Информация о сносе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь, м2 | Площадь по ГКН, м2 |  |  |
| 1 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 20а | 1959 | 24:43:0127017:67 | 30.07.2015 | 539,2 | 2710 |  | 30 01 202 |
| 2 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 21 | 1956 | 24:43:0000000:5202 | 17.03.2015 | 482,9 | 728 | 20.07.2023 | 26.02 2024 |
| 3 | г. Ачинск, ул. Воеводы Тухачевского, д. 46 | 1967 | нет | 22.05.2014 | 102,4 | 638 | 07.12.2021 | 25.04.2023 |
| 4 | г. Ачинск, ул. Главная, д. 96Б | 1960 | нет | 10.04.2013 | 112,2 | 1225 | 30.11.2021 | 25.04.2023 |
| 5 | г. Ачинск, ул. Голубева, д. 16 | 1955 | 24:43:0126026:48 | 13.02.2013 | 520,1 | 923 | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| 6 | г. Ачинск, ул. Голубева, д. 19 | 1933 | 24:43:0126028:30 | 13.02.2013 | 429,9 | 2748 | 24.12.2021 | 25.04.2023 |
| 7 | г. Ачинск, ул. Коминтерна, д. 74 | 1959 | 24:43:0128027:21 | 09.09.2016 | 110,8 | 1049 | 26 11.2021 | 25.04.2023 |
| 8 | г. Ачинск, ул. Крупской, д. 25, лит. А1 | 1962 | нет | 27.12.2013 | 165,21 | 836 | 27 12.2021 | 25.04.2023 |
| 9 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 78 | 1953 | 24:43:0111013:89 | 06.06.2013 | 102,4 | 456 | 23 17.2021 | 25.04.2023 |
| 10 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 36 | 1966 | 24:43:0103015:47 | 13.04.2016 | 252,6 | 1502 | 18.07.2023 | 30.01 2024 |
| 11 | г. Ачинск, ул. Революции, д. 14 | 1951 | 24:43:0126024:485 | 30.07.2015 | 412,2 | 5719 | 22.12.202 | 25.04.2023 |
| 12 | г. Ачинск, ул. Революции, д. 20 | 1951 | 24:43:0126024:484 | 13.04.2016 | 585,3 | 2959 | 02.06.2023 | 30 01 2024 |
| 13 | г. Ачинск, ул. Республики, д. 4 | 1941 | 24:43:0126011:26 | 30.07.2015 | 519,2 | 2336 | 14.07.2023 | 30 01 2024 |

| 14 | г. Ачинск, ул. Розы Люксембург, д. 59 | 1960 | 24:43:0128032:25 | 09 04.2014 | 110,6 | 1328 | 26.11.2021 | 25.04.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | г. Ачинск, ул. Розы Люксембург, д. 66 | 1960 | 24:43:0128028:60 | 09 04.2014 | 116,6 | 1202 | 11.05.2022 | 15.06.202 |
| 16 | г. Ачинск, ул. Саянская, д. 14 | 1960 | 24:43:0110008:140 | 13.06.2012 | 77,1 | 1152 | 06.06.2023 | 28.08.2023 |
| 17 | г. Ачинск, ул. Слободчикова, д. 9 (литер АЗ) | 1966 | нет | 09.09.2016 | 62,9 | 562 | 2804.2023 | 28.08.2023 |
| 18 | г. Ачинск, ул. Слободчикова, д 11 | 1929 | 24:43:0000000:6168 | 03.08.2015 | 435,8 | 662 | 24.05.2023 | 26 02.2024 |
| 19 | г. Ачинск, ул. Смены, д. 90 | 1960 | 24.43:0128027:26 | 27 08.2014 | 82,9 | 1144 | 21.09.2023 | 28.08.2023 |
| 20 | г. Ачинск, ул. Шевченко, д 1 | 1959 | 24:43:0127037 103 | 17 03.2015 | 84,6 | 1437 | 26.11 2021 | 25.04.2023 |
| 21 | 1. Ачинск, р.п. Мазульский, ул. Молодежная, д. 2 | 1961 | 24.43:0201008:221 | 09 09.2016 | 135 | 1753 | 05.05.2023 | 28 08.2023 |
| 22 | г Ачинск, р.п. Мазульский. ул. Просвещения, д. 32 | 1961 | 24:43:0201008:182 | 09.09.2016 | 290,7 | 4396 | 05.05.2023 | 28 08.2023 |
| 23 | г. Ачинск, р.п. Мазульский, ул. Просвещения, д. 34 | 1961 | 24:43:0201003:148 | 09.09.2016 | 236,7 | 4288 | 12.09.2023 | 28 08.2023 |
| 24 | г. Ачинск, р.п. Мазульский, ул. Просвещения, д. 37 | 1962 | 24 43:0201003:157 | 09.09.2016 | 335,4 | 4223 | 08.06.2023 | 26 02.2024 |
| 25 | г. Ачинск, р.п. Мазульский, ул. Чернявского, д. 51 | 1968 | 24:43 0000000:6964 | 13 04.2016 | 302,8 | 4862 | 30.05.2023 | 28.08.2023 |
| 26 | г. Ачинск, р.п Мазульский, ул. Чернявского, д S3 | 1961 | 24 43 0201003 156 | 09 09.2016 | 356,5 | 4613 | 30.05.2023 | 26.02.2024 |
| 27 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д 4 | 1957 | 24:43:0127036:109 | 09 09.2016 | 94,3 | 1364 | 05.06.2023 | 23.10 2023 |
| 28 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 13 |  |  |  |  |  | Пустой | 2023 |
| 29 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 26 | 1917 | 24.43 0102017:16 | 06.02 2023 | 51,7 | 17101 | Пустой | 30.01.2024 |

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ачинская ТЭЦ (потребители ООО «Теплосеть») | Отопление | 267,4203 | 277,0043 | 277,0043 | 287,4561 | 287,8077 | 288,6136 | 317,2496 | 317,2496 |
|  | ГВС | 59,8819 | 60,2779 | 60,2779 | 65,9398 | 65,9398 | 65,9398 | 65,9398 | 65,9398 |
|  | Вентиляция | 0,6040 | 0,6040 | 0,6040 | 0,6040 | 0,6040 | 0,6040 | 0,6040 | 0,6040 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 327,9062 | 337,8862 | 337,8862 | 353,9999 | 354,3515 | 355,1574 | 383,7934 | 383,7934 |
| Котельная № 1 | Отопление | 0,6058 | 1,0739 | 1,0739 | 1,0739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,6156 | 1,0837 | 1,0837 | 1,0837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №2 | Отопление | 0,3095 | 0,3095 | 0,3095 | 0,3495 | 0,3895 | 0,4295 | 0,4295 | 0,4295 |
|  | ГВС | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0510 | 0,0810 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3305 | 0,3305 | 0,3305 | 0,4005 | 0,4705 | 0,5405 | 0,5405 | 0,5405 |
| Котельная №3 | Отопление | 0,2128 | 0,2128 | 0,2128 | 0,2528 | 0,2928 | 0,3328 | 0,3328 | 0,3328 |
|  | ГВС | 0,0699 | 0,0699 | 0,0699 | 0,0999 | 0,1299 | 0,1599 | 0,1599 | 0,1599 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2827 | 0,2827 | 0,2827 | 0,3527 | 0,4227 | 0,4927 | 0,4927 | 0,4927 |

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2031 | 2032- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 | Отопление | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 |
| Котельная №5 | Отопление | 0,1564 | 0,1564 | 0,1564 | 0,1564 | 0,1564 | 0,1564 | 0,1564 | 0,1564 |
|  | ГВС | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 |
| Котельная №6 | Отопление | 19,0683 | 19,0683 | 19,0683 | 19,6918 | 19,6918 | 19,6918 | 19,6918 | 19,6918 |
|  | ГВС | 3,5870 | 3,5870 | 3,5870 | 3,6370 | 3,6370 | 3,6370 | 3,6370 | 3,6370 |
|  | Вентиляция | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 22,7168 | 22,7168 | 22,7168 | 23,3501 | 23,3501 | 23,3501 | 23,3501 | 23,3501 |
| Котельная ООО «ТК Восток» | Отопление | 20,8369 | 20,8369 | 20,8369 | 20,8369 | 20,8369 | 20,8369 | 20,8369 | 20,8369 |
|  | ГВС | 5,0145 | 5,0145 | 5,0145 | 5,0145 | 5,0145 | 5,0145 | 5,0145 | 5,0145 |
|  | Вентиляция | 8,0090 | 8,0090 | 8,0090 | 8,0090 | 8,0090 | 8,0090 | 8,0090 | 8,0090 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 |
| Котельная ЗАО "Назаровское" | Отопление | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2031 | 2032- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |
| Котельная ТЧР-12 ст. Ачинск-2 ОАО «РЖД» | Отопление | 4,4183 | 4,4183 | 4,4183 | 4,4183 | 4,4183 | 4,4183 | 4,4183 | 4,4183 |
|  | ГВС | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 |

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Стоит отметить, что к 2042 году в г. Ачинске не планируется ввод зданий производственного назначения.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлена в таблице ниже.

Таблица 1.4.1 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Наименование источника | Адрес источника | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкалꞏ10–3/чꞏм2 | Гкалꞏ10–3/чꞏм2 |
| ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» | г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 | 0,029600 | 0,031448 |
| Котельная № 1 | ул. Л. Толстого, стр.57 | 0,027811 | 0,000000 |
| Котельная № 2 | ул. Высокогорная, стр. 11А | 0,018519 | 0,028391 |
| Котельная № 3 | ул. Октябрьская, стр. 2А | 0,004989 | 0,004989 |
| Котельная № 4 | ул. Дзержинского, стр. 43 | 0,029246 | 0,038673 |
| Котельная № 5 | ул. Коминтерна, стр. 28 | 0,018047 | 0,018047 |
| Котельная № 6 | ул. Привокзальная, стр 53 А | 0,242304 | 0,021602 |
| ООО «ТК Восток» | ул. Голубева, 1 | 0,053953 | 0,058142 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии г.

Ачинска представлены на рисунках ниже.

Рисунок 2 1 1. Существующие зоны действия источников

Рисунок 2.1.1 - Перспективные зоны действия источников

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

На территориях г. Ачинска, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях - электроснабжения и индивидуальных котлов на газообразном топливе.

Приростов объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения не планируется, но в случаи строительства новых объектов капитального строительства выполнять подключения к централизованной системы теплоснабжения г. Ачинска согласно протоколу заседания Президиума Правительства Красноярского края от 04.03.2024 №4-ЗП.

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии |  | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2042 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО "РУСАЛ Ачинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ачинская ТЭЦ |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 412 | 412 | 412 | 532 | 532 | 532 | 532 |  |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 412 | 412 | 412 | 532 | 532 | 532 | 532 |  |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |  |
|  |  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 395,9 | 395,9 | 395,9 | 515,9 | 515,9 | 515,9 | 515,9 |  |
|  |  | Тепловая нагрузка потребителей из них: | Гкал/ч | 412,9674 | 422,9474 | 422,9474 | 439,0611 | 439,4127 | 440,2186 | 468,8546 |  |
|  |  | потребители ООО "Теплосеть" | Гкал/ч | 327,9062 | 337,8862 | 337,8862 | 353,9999 | 354,3515 | 355,1574 | 383,7934 |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях ООО | Гкал/ч | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 |  |

| Источник тепловой энергии |  | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2042 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -17,0674 | -27,0474 | -27,0474 | 76,8389 | 76,4873 | 75,6814 | 47,0454 |  |
|  |  |  | % | -4,1425 | -6,5649 | -6,5649 | 14,4434 | 14,3773 | 14,2258 | 8,8431 |  |
|  | ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1400 | 2,1400 | 2,1400 | 2,1400 | закрытие котельной с переключением нагрузок на новую котельную № 6 |  |  |  |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1400 | 2,1400 | 2,1400 | 2,1400 |  |  |  |  |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |  |  |  |  |
|  |  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,1220 | 2,1220 | 2,1220 | 2,1220 |  |  |  |  |
|  |  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6156 | 1,0837 | 1,0837 | 1,0837 |  |  |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2484 | 0,7803 | 0,7803 | 0,7803 |  |  |  |  |
|  |  |  | % | 58,3364 | 36,4626 | 36,4626 | 36,4626 |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |  |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |  |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |  |
|  |  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,7110 | 1,7110 | 1,7110 | 1,7110 | 1,7110 | 1,7110 | 1,7110 |  |
|  |  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3305 | 0,3305 | 0,3305 | 0,4005 | 0,4705 | 0,5405 | 0,5405 |  |

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,1605 | 1,1605 | 1,1605 | 1,0905 | 1,0205 | 0,9505 | 0,9505 |
|  |  | % | 67,4709 | 67,4709 | 67,4709 | 63,4012 | 59,3314 | 55,2616 | 55,2616 |
| Котельная № 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2827 | 0,2827 | 0,2827 | 0,3527 | 0,4227 | 0,4927 | 0,4927 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3183 | 1,3183 | 1,3183 | 1,2483 | 1,1783 | 1,1083 | 1,1083 |
|  |  | % | 65,9165 | 65,9165 | 65,9165 | 62,4165 | 58,9165 | 55,4165 | 55,4165 |
| Котельная № 4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1960 | 1,1960 | 1,1960 | 1,1960 | 1,1960 | 1,1960 | 1,1960 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 | 0,2825 |
|  | Потери в тепловых | Гкал/ч | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 |

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,6435 | 0,6435 | 0,6435 | 0,6435 | 0,6435 | 0,6435 | 0,6435 |
|  |  | % | 53,6250 | 53,6250 | 53,6250 | 53,6250 | 53,6250 | 53,6250 | 53,6250 |
| Котельная № 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,7150 | 0,7150 | 0,7150 | 0,7150 | 0,7150 | 0,7150 | 0,7200 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1686 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,5254 | 0,5254 | 0,5254 | 0,5254 | 0,5254 | 0,5254 | 0,5304 |
|  |  | % | 72,9722 | 72,9722 | 72,9722 | 72,9722 | 72,9722 | 72,9722 | 73,6667 |
| Котельная № 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 42,9900 | 42,9900 | 42,9900 | 42,9900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 42,9900 | 42,9900 | 42,9900 | 42,9900 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 23,3600 | 23,3600 | 23,3600 | 42,3500 | 42,3500 | 42,3500 | 42,3500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 22,7168 | 22,7168 | 22,7168 | 23,3501 | 23,3501 | 23,3501 | 23,3501 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 11,3780 | 11,3780 | 11,3780 | 11,3780 | 11,6360 | 11,6360 | 11,6360 |

| Источник тепловой энергии |  | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2042 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -10,7348 | -10,7348 | -10,7348 | 7,6219 | 7,3639 | 7,3639 | 7,3639 |  |
|  |  |  | % | -44,7284 | -44,7284 | -44,7284 | 17,7294 | 17,1293 | 17,1293 | 17,1293 |  |
|  | ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ТЧР |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 |  |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 |  |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 |  |
|  |  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 9,7610 | 9,7610 | 9,7610 | 9,7610 | 9,7610 | 9,7610 | 9,7610 |  |
|  |  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 | 4,6315 |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |  |
|  |  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 5,0495 | 5,0495 | 5,0495 | 5,0495 | 5,0495 | 5,0495 | 5,0495 |  |
|  |  |  | % | 51,5258 | 51,5258 | 51,5258 | 51,5258 | 51,5258 | 51,5258 | 51,5258 |  |
|  | ООО "ТК Восток" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТК Восток" |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 |  |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 |  |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 |  |
|  |  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 44,8000 | 44,8000 | 44,8000 | 44,8000 | 44,8000 | 44,8000 | 44,8000 |  |
|  |  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 | 33,8604 |  |

| Источник тепловой энергии |  | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2042 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 |  |
|  |  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 9,2296 | 9,2296 | 9,2296 | 9,2296 | 9,2296 | 9,2296 | 9,2296 |  |
|  |  |  | % | 19,2284 | 19,2284 | 19,2284 | 19,2284 | 19,2284 | 19,2284 | 19,2284 |  |
|  | ЗАО "Назаровское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЗАО "Назаровское" |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 |  |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 |  |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |  |
|  |  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 39,8800 | 39,8800 | 39,8800 | 39,8800 | 39,8800 | 39,8800 | 39,8800 |  |
|  |  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 |  |
|  |  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 29,1000 | 29,1000 | 29,1000 | 29,1000 | 29,1000 | 29,1000 | 29,1000 |  |
|  |  |  | % | 72,7500 | 72,7500 | 72,7500 | 72,7500 | 72,7500 | 72,7500 | 72,7500 |  |

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории г. Ачинск отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 ст. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

отэ

T

i

отэ

	i	, руб./Гкал

НВВ

Qi

где:

НВВотэ

- необходимая валовая выручка  источника тепловой энергии на

отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

i

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов

источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

пер

T

i

НВВ пер

c i

Q

	i	, руб./Гкал

где:

НВВпер-  необходимая  валовая  выручка  по  передаче  тепловой  энергии  в  виде

горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

i

c - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей

Q

i

системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

kn	отэ

пер

НВВотэ	НВВ пер

Ti	 Ti

- Ti

	i		i	, руб./Гкал

c

Q

Q

i	i

Все	существующие	потребители	попадают	в	радиус	эффективного теплоснабжения.

При	подключении	нового	объекта	заявителя	к	тепловой	сети	системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемойпотребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

НВВотэ  НВВотэ	НВВпер  НВВпер

T kn,нn 	i	i		i	i	, руб./Гкал

i

Q  Qнn	Q  Qснn

i

i

i

i

где:

НВВотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой

энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

i

Qнn

i

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов

источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

НВВпер-   дополнительная   необходимая   валовая   выручка   по   передаче   тепловой

i

энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

Qснn- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный

i

период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения

Tkn,нn, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям

i

i

системы теплоснабжения

T kn , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям

системы теплоснабжения исполнителя должно считаться не целесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой

мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения

Tkn,нnменьше или равна

стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя T kn , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям

i

i

системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Q

Если при тепловой нагрузке заявителя м.ч сумм 0,1

Гкал/ч, дисконтированный срококупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства

заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

n





t 1

### (1

ПДСt

1	)t

(1 НД)

 Kmc

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

Kmc

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки

подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Все подключаемые в перспективе потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

В качестве центра построения радиуса теплоснабжения рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей.

Значения расстояний от источника до самого дальнего потребителя представлены по каждому источнику тепловой энергии в таблице ниже.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Существующий радиус эффективного теплоснабжения, м | Перспективный радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» | 10839,07 | 10839,07 |
| 2 | Котельная №1 | 229,8 | Выведена из эксплуатации |
| 3 | Котельная №2 | 114,96 | 114,96 |
| 4 | Котельная №3 | 226,62 | 266,62 |
| 5 | Котельная №4 | 114,02 | 114,02 |
| 6 | Котельная №5 | 74,06 | 74,06 |
| 7 | Котельная №6 | 1902,08 | 2314,85 |
| 8 | Котельная ООО «ТК Восток» | 1249,89 | 1260,13 |
| 9 | Котельная ОАО «РЖД» | 1235,22 | 1235,22 |

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

    - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

    - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

    - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Потери на сетях | Гка л | -42,1150 | 366,0700 | 366,0700 | 366,0700 | 366,0700 | 366,0700 | 366,0700 |
| Котельная №2 | Потери на сетях | Гка л | -180,6880 | 230,8100 | 230,8100 | 230,8100 | 230,8100 | 230,8100 | 230,8100 |
| Котельная №3 | Потери на сетях | Гка л | 208,7730 | 181,6500 | 181,6500 | 181,6500 | 181,6500 | 181,6500 | 181,6500 |
| Котельная №4 | Потери на сетях | Гка л | 93,7270 | 96,9000 | 96,9000 | 96,9000 | 96,9000 | 96,9000 | 96,9000 |
| Котельная №5 | Потери на сетях | Гка л | -116,1660 | 119,6900 | 119,6900 | 119,6900 | 119,6900 | 119,6900 | 119,6900 |
| Котельная №6 | Потери на сетях | Гка л | 7497,1020 | 13223,7000 | 13223,7000 | 13223,7000 | 13223,7000 | 13223,7000 | 13223,7000 |
| Ачинская ТЭЦ | Потери в сетях ООО «Теплосеть » | Гка л | 173266,1283 | 173266,1283 | 173266,1283 | 173266,1283 | 173266,1283 | 173266,1283 | 173266,1283 |
| Котельна я ООО «ТК | Итого потери на сетях | Гка л | 10186,484 | 5690,37 | 5690,37 | 5690,37 | 5690,37 | 5690,37 | 5690,37 |

| Восток» | Потери в сетях ООО «ТК Восток» | Гка л | 305,9 | 305,9 | 305,9 | 305,9 | 305,9 | 305,9 | 305,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери в сетях ООО «Теплосеть » | Гка л | 9880,584 | 5384,47 | 5384,47 | 5384,47 | 5384,47 | 5384,47 | 5384,47 |

    - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей.

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

# РАЗДЕЛ	3.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ	БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для источников теплоснабжения, расположенных на территории города Ачинск, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1.1 - Балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Собственные нужды ВПУ | тонн/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | Ед | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 24453,11 | 24459,355 | 24465,3 | 24471,245 | 24477,19 | 24477,43 | 24477,67 | 24477,91 | 24478,15 | 24478,39 |
| Нормативная утечка | т/ч | 61,13 | 61,15 | 61,16 | 61,18 | 61,19 | 61,19 | 61,19 | 61,19 | 61,2 | 61,2 |
| Водоразбор на нужды ГВС | т/ч | 170,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 256,47 | 86,15 | 86,16 | 86,18 | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 86,2 | 86,2 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 489,06 | 489,19 | 489,31 | 489,42 | 489,54 | 489,55 | 489,55 | 489,56 | 489,56 | 489,57 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 917,53 | 1087,85 | 1087,84 | 1087,82 | 1087,81 | 1087,81 | 1087,81 | 1087,81 | 1087,8 | 1087,8 |
| Доля резерва | % | 76,46 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 |
| ЦТП ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 2760,27 | 2760,27 | 2760,27 | 2760,27 | 2760,27 | 2760,27 | 2760,27 | 2760,27 | 2760,27 | 2760,27 |
| Нормативная утечка | т/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Водоразбор на нужды ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |

| Показатель | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийная подпитка | т/ч | 55,21 | 55,21 | 55,21 | 55,21 | 55,21 | 55,21 | 55,21 | 55,21 | 55,21 | 55,21 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные №№ 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 |
| Нормативная утечка | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Водоразбор на нужды ГВС | т/ч | 0,6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 25,66 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные №№ 2, 3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| Нормативная утечка | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Водоразбор на нужды ГВС | т/ч | 1,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 26,51 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 5,03 | 25,03 | 25,03 | 5,03 | 25,03 | 25,03 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 645,52 | 645,52 | 645,52 | 645,52 | 645,64 | 645,76 | 645,88 | 646 | 646,12 | 646,24 |
| Нормативная утечка | т/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Водоразбор на нужды ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 48,88 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,62 | 26,62 | 26,62 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Доля резерва | % | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Котельная ООО "ТК Восток" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 564,14 | 565,925 | 567,71 | 569,495 | 571,28 | 571,28 | 571,28 | 571,28 | 571,28 | 571,28 |
| Нормативная утечка | т/ч | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Водоразбор на нужды ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой | т/ч | 26,41 | 26,41 | 26,42 | 26,42 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 11,28 | 11,32 | 11,35 | 11,39 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативная утечка | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Показатель | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоразбор на нужды ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимум подпитки тепловой | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Аварийная подпитка | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Резерв водоподготовительных установок ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» за 2023 год составил 798,33 тонн/ч или 66,53%. С учетом развития системы теплоснабжения к 2042 году резерв ВПУ ТЭЦ ожидается равным 722,10 тонн/ч или 60,18%.

Из всех котельных, находящихся на балансе ООО «Теплосеть», водоподготовительная установка имеется только на котельной №6, данные по которой предоставлены в таблице 3.1.2. Остальные котельные не имеют установок подготовки подпиточной воды.

Таблица 3.1.2 – Водоподготовительные установки на источниках тепловой энергии ООО

«Теплосеть»

| Наименование котельной | Наличие и тип водоподготовительных установок | Производительность водоподготовительных установок, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 6 | Фильтр механический - 1шт. | 50,0 |
|  | Фильтр Na катионитовый II ст. -1 шт. |  |
|  | Фильтр Na катионитовый I ст. - 2 шт. |  |
| Котельная № 1 | Магнитный преобразователь потока в системе очистки воды Аурус | - |
| Котельная № 2 | Магнитный преобразователь потока в системе очистки воды Аурус | - |
| Котельная № 3 | Магнитный преобразователь потока в системе очистки воды Аурус | - |
| Котельная № 5 | Магнитный преобразователь потока в системе очистки воды Аурус | - |

Таблица 3.1.3 – Водоподготовительные установки на котельной ТЧР-12 ст. Ачинск-2 ОАО

«РЖД»

| Наличие и тип водоподготовительных установок | Производительность водоподготовительных установок, т/ч |
| --- | --- |
| механический и Na-катионитный фильт | 30,0 |

На	котельной	ООО	«ТК	Восток»	применяется	одноступенчатое	Na-

катионирование. Данные по производительности ВПУ не предоставлены.

На котельной ЗАО «Назаровское» водоподготовка ведётся только для внутреннего контура котельной, в сеть идёт готовый теплоноситель от потребителя.

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», Среднегодовая утечка теплоносителя (м /ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Полученные значения нормативных утечек теплоносителя за год и производительность водоподготовительных установок, учитывая затраты на восполнение потерь теплоносителя, приведены в таблице 3.1.1.

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер- плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации.

Актуализированной схемой теплоснабжения г. Ачинска рассматриваются следующие варианты развития:

Вариант №1

ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск»

ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» имеет дефицит тепловой мощности «нетто». Для устранения дефицита располагаемой тепловой мощности «нетто» (минус 27,0474 Гкал/ч.) на ТЭЦ планируется строительство дополнительного котла №9 БКЗ-500-140. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию котла №9 не ранее 2028 года.

Для принятия решения по строительству котла №9, Администрации города Ачинска и АО «РУСАЛ Ачинск» необходимо совместно рассмотреть вопрос о возможности строительства дополнительного котла №9.

Котельная №6 ООО «Теплосеть»

Котельная №6 имеет дефицит тепловой мощности «нетто». Для устранения дефицита располагаемой тепловой мощности «нетто» (минус 10,7348 Гкал/ч.) предлагается

строительство новой блочно-модульной котельной рядом с котельной №6, с увеличением мощности до 50 МВт (42,99 Гкал/ч.).

Планируется вывод из эксплуатации котельной №1 ООО «Теплосеть» после реконструкции и  переключении существующей нагрузки на котельную №6.

Вариант №2

В качестве альтернативного сценарий развития систем централизованного теплоснабжения города Ачинска рассматривается возможность переключения части перспективных потребителей и потребителей котельных №1 (с закрытием источников тепла котельной № 1 ул. Л. Толстого) предлагается строительство новой БМК № 6 ст. Ачинск-1 ООО «Теплосеть» с увеличением мощности до 50 МВт (42,99 Гкал/ч) с закрытием источников тепла котельной № 1 ул. Л. Толстого.

В 2025 году планируется вывод из эксплуатации котельной ст.Ачинск-2 ТЧР (путем выполнения мероприятий по замещению пара), в связи с чем будет внедрен новый источник тепловой энергии, обеспечивающий исключительно собственные нужды ОАО "РЖД". Жилые дома будут переключены с общей тепловой нагрузкой в 0,79 Гкал/ч к источнику Котельной №5.

На рисунке 4.1.1 представлена схема тепловых сетей после переключения части потребителей от ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» к котельной №6 ООО «Теплосеть».

Рисунок 4.1.1. Схема сетей теплоснабжения после переключения части потребителей от ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» к котельной №6 ООО «Теплосеть»

Помимо потребителей от источников тепла котельной № 1 ул. Л. Толстого к переключению предполагаются:

- потребители, получающие тепловую энергию от ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» от ЦТП, суммарная подключенная нагрузка которых составляет 45,8478 Гкал/ч, в т. ч. на отопление и вентиляцию – 34,2914 Гкал/ч, на ГВС – 11,5564 Гкал/ч;

- часть потребителей, подключенных к ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск», суммарная подключенная нагрузка которых составляет 1,3007 Гкал/ч, в т. ч. на отопление и вентиляцию – 1,2167 Гкал/ч, на ГВС – 0,084 Гкал/ч.

Для потребителей, расположенных восточнее шоссе Нефтяников (ул. Догаева, ул. Тарутинская), необходимо установить понизительную насосную станцию на обратном трубопроводе тепловых сетей в связи с превышением давления теплоносителя в обратных трубопроводах на ИТП. Ориентировочное место расположение насосной станции указано на рисунке 4.1.1.

К недостаткам данного сценария развития систем централизованного теплоснабжения города Ачинска относится необходимость согласования возможности переключения   потребителей   от   ТЭЦ   АО   «РУСАЛ   Ачинск»   к   котельной   №6 ООО «Теплосеть». Переключаемая нагрузка составляет 14,7% от суммарной подключенной нагрузки к ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск», что может привести к снижению технико-экономических показателей работы ТЭЦ.

Также в этом сценарии развития рассматривается возможность переключения части потребителей ООО «Теплосеть» от Ачинской ТЭЦ на котельную ООО «ТК Восток», а именно (Таблица 4.2 - План мероприятий по переключению потребителей тепловой энергии от ООО «Теплосеть» на ООО «ТК Восток»):

      - от тепловой камеры ТК-2 – МКД по ул. Мира 1, по ул. Культуры 2,3,4,5,6,7 ул. Манкевича 44 КГОУ «Ачинский детский дом», ул. Манкевича 46 санаторий – профилакторий «Родник» и ул. Культуры 1а магазин;

      - от тепловой камеры ТК-4 – МКД ЮВР 26,25,24,23,21,20,17, МКД по ул. Мира 9,

ЮВР 25а детский сад №9, ЮВР 17 библиотека, ЮВР 17а магазин, ЮВР 24а магазин;

      - пр. Лапенкова – Юго-восточный микрорайон - улица Мира - ЮВР дома №

6,7,11.

Для перераспределения нагрузки тепловой энергии необходимо строительство новых тепловых сетей и реконструкция существующих внутриквартальных сетей, а также провести гидравлический расчет, подтверждающий обеспечение перераспределенных потребителей тепловой энергии нормативным параметрам внутреннего воздуха, включая потребителей, строительство повысительной насосной станции.

Данные мероприятия по переключения части потребителей ООО «Теплосеть» от Ачинской ТЭЦ на котельную ООО «ТК Восток» возможно рассмотреть только после проведения экспертизы.

Вне зависимости от сценариев перспективного развития систем теплоснабжения необходимо произвести поэтапную замену сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс и реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов.

Строительство магистральных и распределительных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Таблица 4.2 - План мероприятий по переключению потребителей тепловой энергии от ООО «Теплосеть» на ООО «ТК Восток»

| № пп | Объект | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Получение ООО ТК Восток статуса Единой теплоснабжающей организации | ТК Восток | до 31.05.2024 |  |
|  |  | 1 ЭТАП |  |  | Имеющейся тепловая мощность котельной ТК Восток 41,38 Гкал/ч достаточно чтобы обеспечить тепловой энергией увеличение 1-го этапа |
| 1 | Котельная ТК Восток; тепловые сети | Проектирование увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей; проведение гидравлического расчета магистральных и внутриквартальных сетей | ТК Восток | 15.06.2024 |  |
| 2 | Котельная ТК Восток; тепловые сети | Согласование проектированой документации на увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей с администрацией города и ООО "Теплосеть" | ТК Восток | 15.06.2024 |  |
| 3 | Тепловая сеть ЮВР к ж/д 47, 34м | Заключение договора аренды и передача на техническое обслуживание тепловой сети | Администрация г. Ачинска, ТК "Восток" | до 31.05.2024 |  |
| 4 | Тепловая сеть ЮВР к ж/д 47а, 140м | Заключение договора аренды и передача на техническое обслуживание тепловой сети | Администрация г. Ачинска, ТК "Восток" | до 31.05.2024 |  |
| 5 | Тепловая сеть ЮВР к ж/д 66, 36м | Заключение договора аренды и передача на техническое обслуживание тепловой сети | Администрация г. Ачинска, ТК "Восток" | до 31.05.2024 |  |
| 6 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-1, ул. Мира, 24 до тепловой камеры УТ-2, 1140 м | Заключение договора аренды и передача на техническое обслуживание тепловой сети | Администрация г. Ачинска, ТК "Восток" | до 31.05.2025 |  |
| 7 | Тепловая сеть Голубева к ж/д2, 180м | Заключение договора аренды и передача на техническое обслуживание тепловой сети (после передачи из Краевой собственности) | Администрация г. Ачинска, ТК "Восток" | до 31.05.2024 |  |
| 8 | Тепловые сети ТК "Восток" | Согласование программы гидравлических испытаний, проведение гидравлических испытаний существующих тепловых сетей в зоне работы ТК "Восток" с представителем Администрации г. Ачинска | Администрация г. Ачинска, ТК "Восток" | до 31.05.2024 |  |
| 9 | Трубопровод от ТК-4/1 ул.Мира до ТК1 ЮВР 24 | Замена трубопровода ДУ- 350 мм с восстановлением изоляции под ул.Мира; 48,3 м | ТК Восток | май 2024 |  |
| 10 |  | Замена плит перекрытия лотков под ул.Мира; 48,3 м | ТК Восток |  |  |
| 11 | ТК-4 (ул.Манкевича) | Замена запорной арматуры: затвор дисковый ДУ 500 - 2 шт | ТК Восток | 15.06.2024 |  |
| 12 | ТК1 (ЮВР 24) | Установка запорной арматуры : кран шаровый ДУ 200 - 2 шт | ТК Восток | 15.06.2024 |  |
| 13 | ТК2 (ул.Мира,1) | Установка запорной арматуры : кран шаровый ДУ 200 - 2 шт | ТК Восток | 15.06.2024 |  |
| 14 | Участок тепловой сети: от тепловой камеры ТК-1, расположенной по адресу: г. Ачинск, ул. Мира, 24 до тепловой камеры УТ-2 | ТК-1, на трубе Ду-250 заменить участок трубы, на котором установлена труба Ду-100 на трубу Ду-250 | ЦОЖ г. Ачинска | 15.06.2024 |  |
| 15 | Котельная ТК Восток | Установка дополнительного фильтра ФИП | ТК Восток | июнь-август 2024 |  |
| 16 | Котельная ТК Восток | Капитальный ремонт дымососов №№ 2,3,4 | ТК Восток | июнь-июль 2024 |  |
| 17 | Котельная ТК Восток | Ремонт пылегазоочистного оборудования котельной | ТК Восток | июнь-июль 2024 |  |
| 18 | Котельная ТК Восток | Изменение штатного расписания ООО ТК Восток (увеличение персонала котельной и ремонтной бригады), органиация диспетчерской и аварийных служб | ТК Восток | август 2024 |  |
| 19 | Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу | Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ. В теплое время года предусмотреть полив насыпи угля предназначенного для длительного хранения. Ежесменный контроль работы газоочистных установок. | ТК Восток | Постоянно |  |
| 20 | Актуализация схемы теплоснабжения г. Ачинска | Включение в схему теплоснабжения г. Ачинска дополнительно района теплоснабжения 1 этап | Администрация г. Ачинска | 30.06.2024 |  |
| 21 | Заключение договора на электроснабжение с ПАО "Красноярскэнергосбыт" |  | ТК Восток | 31.08.2024 |  |
|  |  | 2 ЭТАП |  |  |  |
| 1 | Котельная ТК Восток; тепловые сети | Проектирование увеличения установленной мощности котельной; проведение гидравлического расчета магистральных и внутриквартальных сетей | ТК Восток | декабрь 2025 | Увеличение тепловой мощности котельной ТК Восток до 60 Гкал/ч для обеспечения второго этапа |
| 2 |  | Монтаж дополнительного котельного оборудования в ячейках 1 и 4 | ТК Восток | май-август 2026 |  |
|  |  | 3 ЭТАП |  |  |  |
| 1 | Котельная ТК Восток; тепловые сети | Проектирование увеличения установленной мощности котельной; проведение гидравлического расчета магистральных и внутриквартальных сетей | ТК Восток | декабрь 2026 | Увеличение тепловой мощности котельной ТК Восток до 76 Гкал/ч для обеспечения третьего этапа |
| 2 |  | Монтаж дополнительного котельного оборудования или замена на более мощное (согласно проекта) | ТК Восток | май-август 2027 |  |

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Технико-экономические сравнение вариантов перспективного развития систем г.

Ачинска приведены в таблицах ниже.

Совокупные капитальные затраты на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения г. Ачинска, в прогнозных ценах, составили:

по варианту №1 – 427 685,561 тыс. руб.; по варианту №2 – 1 171 463,7 тыс. руб.

Таблица 4.2.1 - Капитальные затраты по Варианту №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной на 50 МВт | 438 803,37 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра | 31 650,74 |
| Итого: |  | 470 454,12 |

Таблица 4.2.2 - Капитальные затраты по Варианту №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной на 120 МВт | 936 459,92 |
| 2 | Строительство тепловых сетей | 222 261,10 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра | 87 245,54 |
| 4 | Строительство ПНС | 69 658,63 |
| 5 | Строительство двух модульных ПНС в Привокзальном р-не. | 15 522,61 |
| Итого: |  | 1 331 147,80 |

Наиболее	целесообразным	сценарием	перспективного	развития	систем теплоснабжения г. Ачинска является Вариант №1.

Данный вариант позволяет обеспечить:

- оптимизацию состава эксплуатируемых источников ввиду их убыточности;

- меньший рост тарифа при реализации мероприятий (снизить денежную нагрузку для населения).

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В настоящий момент для целей теплоснабжения в городе уже используется источник теплоснабжения, осуществляющий комбинированную выработку электрической и тепловой энергии – ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск», поэтому в перспективе строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается.

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Источником тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г. Ачинска является ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Характеристики основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ приведены в Главе

1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Как было показано в таблице 1 Главы 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей», по состоянию на конец 2023год на ТЭЦ наблюдается дефицит тепловой мощности, составляющий 17,0674 Гкал/ч. На перспективу к 2042 году ожидается резерв тепловой мощности, составляющий 44,33 Гкал/ч.

Для покрытия существующего дефицита тепловой мощности, а также для подключения перспективных потребителей утвержденной схемой теплоснабжения предлагалось существующие пиковые водогрейные котлы ПТВМ-50 (ст. № 1, 2, 3, 4) заменить на водогрейные котлы ПТВМ-100 с возможностью в дальнейшем вывода из эксплуатации водогрейных котлов ПТВМ-100 (ст. № 5 и 6).

Схемой теплоснабжения предлагается строительство дополнительного 9 котла БКЗ – 500 – 140 и строительство новой турбины №7 ПТ 90.

Состав энергетических котлоагрегатов и турбоагрегатов, установленных на ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск», до и после выполнения мероприятий по увеличению располагаемой мощности приведен в таблицах ниже.

Данные мероприятия позволят увеличить располагаемую тепловую мощность ТЭЦ в горячей воде до 532 Гкал/ч.

Таблица 5.2.1 - Состав энергетических котлоагрегатов ТЭЦ до и после выполнения мероприятий

| Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип котлоагрегата | Ст. № | Год ввода в эксплуата | Производи- тельность, т/ч | Тип котлоагрегата | Ст. № | Год ввода в эксплуата | Производи- тельность, т/ч |
| БКЗ-320/140-ПТ-2 | 1 | 1967 | 320 | БКЗ-320/140-ПТ-2 | 1 | 1967 | 320 |
| БКЗ-320/140-ПТ-2 | 2 | 1968 | 320 | БКЗ-320/140-ПТ-2 | 2 | 1968 | 320 |
| БКЗ-320/140-ПТ-2 | 3 | 1969 | 320 | БКЗ-320/140-ПТ-2 | 3 | 1969 | 320 |
| БКЗ-320/140-ПТ-2 | 4 | 1970 | 320 | БКЗ-320/140-ПТ-2 | 4 | 1970 | 320 |
| БКЗ-320/140-ПТ-2 | 5 | 1970 | 320 | БКЗ-320/140-ПТ-2 | 5 | 1970 | 320 |
| БКЗ-320/140-ПТ-5 | 6 | 1975 | 320 | БКЗ-320/140-ПТ-5 | 6 | 1975 | 320 |
| БКЗ-320/140-ПТ-5 | 7 | 1977 | 320 | БКЗ-320/140-ПТ-5 | 7 | 1977 | 320 |
| БКЗ-320/140-ПТ-5 | 8 | 1983 | 320 | БКЗ-320/140-ПТ-5 | 8 | 1983 | 320 |
|  |  |  |  | БКЗ-500/140 | 9 | 2028 | 500 |

Таблица 5.2.2 - Состав турбоагрегатов ТЭЦ до и после выполнения мероприятий

| Существующее положение |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип турбоагрегатов | Ст. № | Год ввода | Тип турбоагрегатов | Ст. № | Год ввода |
| Т-50-130 | 1 | 1967 | Т-50-130 | 1 | 1967 |
| Р-50-130 | 2 | 1969 | Р-50-130 | 2 | 1969 |
| Р-50-130 | 3 | 1970 | Р-50-130 | 3 | 1970 |
| Т-50-130 | 4 | 1970 | Т-50-130 | 4 | 1970 |
| ПТ-60-130 | 5 | 1975 | ПТ-60-130 | 5 | 1975 |
| ПТ-60-130 | 6 | 1977 | ПТ-60-130 | 6 | 1977 |
|  |  |  | ПТ-90 | 7 | 2024 |

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем    теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предлагается строительство дополнительного 9 котла БКЗ – 500 – 140 и новой турбины №7 ПТ-90.

Стоимость строительства дополнительного котла №9 БКЗ-500-140 составит ~ 3 300 000 тыс. руб. Информация по стоимости получена от менеджера завода изготовителя ОАО

«ТКЗ «Красный котельщик». Окончательная стоимость будет сформирована по результатам разработки проектно-сметной документации.

Для принятия решения по строительству котла №9, Администрации города Ачинска и АО «РУСАЛ Ачинск» необходимо совместно рассмотреть вопрос о возможности строительства дополнительного котла №9.

Для покрытия существующего дефицита тепловой мощности котельной № 6 ООО

«Теплосеть», а также для подключения перспективных потребителей и потребителей котельных №1 (с закрытием источников тепла котельной № 1 ул. Л. Толстого) предлагается строительство новой БМК № 6 ст. Ачинск-1 ООО «Теплосеть» с увеличением мощности до 50 МВт (42,99 Гкал/ч) с закрытием источников тепла котельной № 1 ул. Л. Толстого.

Капитальные затраты по строительству новой БМК в ценах базового года представлены в таблице ниже и определены в соответствии с объектом-аналогом с сайта госзакупок.

В 2027 году планируется вывод из эксплуатации котельной №4 по ул. Дзержинского, в связи с тем, что будет внедрен новый источник тепловой энергии БМК №4. Потребители будут переключены с общей тепловой нагрузкой в 0,2825 Гкал/ч к источнику БМК № 4.

Мероприятия об установке модульной котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов пер. Простой № 6, 8:

1. Разработка проекта по подключению сетей теплоснабжения жилых домов от модульной котельной.

1.1. Оборудование модульной котельной:

- Котельная с 2 водогрейными котлами (2*0,2 Гкал/ч);

- Насосная группа контура отопления (2 насоса: 1 основной, 1 резервный);

- Оборудование для химводоподготовки (холодная вода доставляется путем подвоза).

Таблица 5.3.1 - Капитальные затраты по строительству новой БМК №6

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию объекта-аналога, тыс. руб. | 197 655,54 |
| 2 | Территориальный коэффициент | 0,96 |
| 3 | Коэффициент пересчета мощности объектов | 1,76 |
| 4 | Временной коэффициент | 1,22 |
| 5 | Стоимость увеличения мощности источника теплоснабжения, тыс. руб. | 406 299,42 |
| 6 | Стоимость проведения ПКР, тыс. руб. | 32 503,96 |
|  | Итого капитальные затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб. | 438 803,37 |

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории города Ачинска отсутствуют источники тепловой энергии, совместно работающие в одну сеть.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой теплоснабжения вывод котельной №1 ООО «Теплосеть» из эксплуатации после реконструкции и переключении существующей нагрузки на котельную №6.

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источником тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии является ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат".

Схемой теплоснабжения г. Ачинска не предусматривается переоборудование котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Схемой теплоснабжения перевод существующих котельных в «пиковый» режим работы не предусмотрен.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Схемой теплоснабжения г. Ачинска предлагается сохранение текущих температурных графиков отпуска тепловой энергии от существующих источников теплоснабжения. Изменение режимов отпуска тепловой энергии не требуется.

Рисунок 8.5.1 - График регулирования температуры сетевой воды от ТЭЦ

Центральное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, подключенным к системе теплоснабжения от ТЭЦ, осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды: 150/70 оС со срезкой 100 С. Расчетная температура наружного воздуха: - 36 С.

Как следует из рассмотрения этого графика, температура сетевой воды в диапазоне спрямления и в точке излома температурного графика принята равной 700С, исходя из условий обеспечения необходимой температуры воды в системе горячего водоснабжения при закрытой схеме подключения подогревателей. Следовательно, для потребителей с открытой системой теплоснабжения температура воды в подающей магистрали превышает допустимую 60 оС. Это приводит к перерасходу тепла и, соответственно, к перерасходу топлива.

Качественное регулирование с расчетными температурами сетевой   воды 150/70 оС со срезкой 100 оС осуществляется потребителям тепловой энергии от ТЭЦ до ЦТП. После ЦТП регулирование осуществляется по графику 95/70 оС.

Рисунок 8.5.2 - График регулирования температуры сетевой воды от ЦТП

Рисунок 8.5.3 - График регулирования температуры сетевой воды от Котельных № 1, 5

Рисунок 8.5.4 - График регулирования температуры сетевой воды от Котельных № 2, 3, 4

Рисунок 8.5.5 - График регулирования температуры сетевой воды от Котельной №6

Рисунок 8.5.6 - График регулирования температуры сетевой воды от Котельной ООО ТК

«Восток»

Рисунок 8.5.7 - График регулирования температуры сетевой воды от Котельной ЗАО «Назаровское»

Котельная ТЧР-12 ст. Ачинск-2 ОАО «РЖД» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения и их ежегодное распределение представлены в таблице 5.9.1.

Выполнение   мероприятий   по   увеличению   располагаемой   мощности    ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» и котельной №6 ООО «Теплосеть» позволит в перспективе избежать дефицита тепловой мощности на указанных источника. Резерв тепловой мощности по состоянию на 2023 год.

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

| Источник тепловой энергии | 1 период |  |  |  |  | 2 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2042 |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,1400 | 2,1400 | 2,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №2 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Котельная №3 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Котельная №4 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| Котельная №5 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 |
| Котельная №6 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 42,9900 | 42,9900 | 42,9900 |
| АО «Русал Ачинский Глиноземный Комбинат» |  |  |  |  |  |  |
| Ачинская ТЭЦ | 412,0000 | 412,0000 | 412,0000 | 532,0000 | 532,0000 | 532,0000 |
| ООО «ТК Восток» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТК Восток» | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 |
| ЗАО "Назаровское" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЗАО "Назаровское" | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ТЧР-12 ст. Ачинск-2 ОАО «РЖД» | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 |

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения   по   вводу	новых и   реконструкции существующих   источников

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, представлен в таблице ниже

Таблица 6.2.1 – Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Ачинская ТЭЦ |  |
| с/о Надежда, участок 156 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 1б/1г до жилого дома | 338 880,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=60х2 м от тепловой камеры т. 1б/1г до жилого дома | 3 888 800,00 |
| ул. Кравченко, 5б, корп. 1 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3/2 до нежилого здания | 818 960,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=145х2 м от тепловой камеры ТК-3/2 до нежилого здания | 8 189 600,00 |
| м-он Авиаторов, юго- западнее жилого дома № 66 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры Т. 5.5 до нежилого здания | 847 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=150*2 м от тепловой камеры Т. 5.5 до нежилого здания | 8 472 000,00 |
| Юго-Восточный р-он, юго-восточнее жилого дома № 55 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3е до нежилого здания | 875 440,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=155х2 м от тепловой камеры ТК-3е до нежилого здания | 8 754 400, 00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Дружбы Народов, 8 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-23в-1 до нежилого здания | 141 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=25х2 м | 1 412 000,00 |
| ш. Байкал, стр. 2а | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| пер. Пионерский, д. 24 | Строительство тепловой сети от т-1 до жилого дома Ду=40 мм, L=25х2 м | 1 412 000,00 |
| ул. Ленина, зд. 22 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения Ду=70 мм, L=100х2 м от тепловой камеры Т.28 доне жилого здания | 564 800,00 |
|  | Строительство сетей теплоснабжения Ду=70 мм, L=100х2 м от тепловой камеры Т.28 до нежилого здания | 5 648 000,00 |
| ул. Купцова, 22 | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=270х2 м от ТК-17-5 до т. 1 | 15 249 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=50х2 м от т. 1 до жилого дома | 2 824 000,00 |
| ул. Дзержинского, в р- не городской рощи | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=200х2 м | 11 296 000,00 |
| ул. Верхняя, 16-2 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т.5/12 до жилого дома | 180 736,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=32х2 м | 1 807 360,00 |
| ул. Дзержинского, 43а | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.52а до нежилого здания | 112 960, 00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=20х2 м от т.52а до нежилого здания | 1 129 600,00 |
| ул. Виноградная, 37 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-75 до жилого дома | 847 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=150х2 м | 8 472 000,00 |
| ул. Герцена, 10 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-17-11 до нежилого здания | 564 800,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=100х2 м | 5 648 000,00 |
| ЮПЗ, кв-л 1, стр. 6 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т. 4 до нежилого здания | 559 152,00 |
|  | Строительство тепловой сети от точки т. 4 до нежилого здания Ду=80 мм, L=99х2 м | 5 591 520,00 |
| ул. Кравченко, стр. 5 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от ТК-4 до нежилого здания | 395 360,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-4 до нежилого здания Ду=70 мм, L=70х2 м | 30953 600,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| м-он Авиаторов, зд. 63 | Разработка проекта по строительству тепловой камеры т. 11а | 14 000,00 |
|  | Строительство тепловой камеры 2х2 м | 140 000,00 |
| м-он 4, стр. 40а | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т. 1а до нежилого здания | 197 680,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=35х2 м | 1 976 800,00 |
| ул. Ленина, жд. № 90а | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от ТК-6б до жилого дома | 1 073 120,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-6б до ТК-6б-1 Ду=70 мм, L=150х2 м | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-6б-1 до жилого здания Ду=50 мм, L=40х2 м | 2 259 200,00 |
| г/о № 45, гаражи №№ 330, 331 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т. 1 до жилого дома | 367 120,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=65х2 м | 3 671 200,00 |
| м-он 9, западнее стр. 2б | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 до жилого дома МКД-3 | 1 452 001,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=150 мм, L=33х2 м от тепловой камеры ТК-3а до тепловой камеры ТК- 3а-1 | 2 713 260,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=125 мм, L=35х2 м от тепловой камеры ТК-3а-1 до тепловой камеры ТК- 3а-2 | 2 578 450, 00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=35х2 м от тепловой камеры ТК-3а-2 до тепловой камеры ТК- 3а-3 | 2 450 700,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=40х2 м от тепловой камеры ТК-3а-1 до МКД-1 | 2 259 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=40х2 м от тепловой камеры ТК-3а-3 до МКД-2 | 2 259 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=40х2 м от тепловой камеры ТК-3а-2 до МКД-3 | 2 259 200,00 |
| с-о Юбилейное, уч. 330 | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=500х2 м от т. 1Б/1б до т. 1Б/1в | 28 240 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=200х2 м от тт. 1Б/1в до жилого дома | 11 296 000,00 |
| ул. Саянская, 8 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т.53 до жилого дома | 903 680,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=160х2 м | 9 036 800,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Красного октября, 14 | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=80х2 м | 4 518 400,00 |
| с-о "Надежда" участок № 119 | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=120х2 м от т. 19 до т. 19-1 | 6 777 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=60х2 м от т. 19-1 до жилого дома | 3 388 800,00 |
| ул. Фрунзе, 58, корпус 1 пом. 2 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки Т-19 до нежилого объекта | 1 073 120,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=100х2 м от Т-19 до ТК-20-5 | 5 648 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=90х2 м от ТК-20-5 до нежилого объекта | 5 083 200,00 |
| ул. Островского, 23 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т. 31/1 до жилого дома | 1 214 320,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=100х2 м | 5 648 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=115х2 м | 6 495 200,00 |
| пер. Трудовой, зд. 58 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-21-7 до нежилого здания | 1 186 080,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
| ул. Верхняя, 8а | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки Т-5/5 до жилого дома | 141 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=25х2 м | 1 412 000,00 |
| 8 м-он, здание 16б | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от вновь смонтированной тепловой камеры ТК до нежилого здания | 282 400,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=50х2 м | 2 824 000,00 |
| ул. Вокзальная, 6 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-4б до жилого дома | 649 520,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, от ТК-4б до жилого дома L=115х2 м | 6 495 200,00 |
| ул. Калинина, 2в | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т.1а/2 до жилого дома | 84 720,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, от т.1а/2 до нежилого здания L=15х2 м | 847 200,00 |
| пер. Новосибирский, зд. 42 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-20-5 до нежилого здания | 1 581 440,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=100х2 м | 5 648 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=100х2 м | 5 648 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=80х2 м | 4 518 400,00 |
| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| ул. Горная, 83 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-19а до жилого дома | 254 160,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=45х2 м | 2 541 600,00 |
| м-он Авиатор, стр. 52 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки Т-1 до здания общежития | 395 360,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
| ЮПЗ, кв-л 7, северное строение | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т. 6/1г до нежилого здания | 6 777 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети от точки т. 6/1г до нежилого здания Ду=80 мм, L=1200х2 м | 67 776 000,00 |
| ул. Дзержинского, 45 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.53б до нежилого здания | 112 960,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=20х2 м от т.53б до нежилого здания | 1 129 600,00 |
| п. Восточный, ул. Красной Звезды, ул. Речная, ул. Канская, ул. Иркутская | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения и строительство тепловой сети Ду=150 мм, L=1500х2 м от ПНС II-го подъема до распределительной тепловой камеры ТК | 12 333 000,00 |
| юго-западная часть "Парка Победы" | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.4/1 до нежилого здания | 847 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=150х2 м от тепловой камеры т. 4/1а до нежилого здания | 8 472 000,00 |
| ул. Мичурина, 2б | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-16 до жилого дома | 1 129 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=200х2 м от тепловой камеры ТК-16 до жилого дома | 11 296 000,00 |
| 3 м-он с северно- западной стороны дома № 15 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-4 до МКД | 350 100,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=50х2 м от тепловой камеры ТК-4 до МКД | 3 501 000,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 5 м-он Привокзального р-на 8 МКД | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-22 до МКД | 8 769 366,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=300 мм, L=100х2 м от тепловой камеры ТК-22 до ТК-1 | 12 978 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=300 мм, L=52х2 м от тепловой камеры ТК-1 до ТК-2 | 6 748 560,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=250 мм, L=30х2 м от тепловой камеры ТК-2 до ТК-3 | 3 663 900,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=41х2 м от тепловой камеры ТК-3 до МКД-1 | 2 870 820,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=250 мм, L=81х2 м от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4 | 9 892 530,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=37х2 м от тепловой камеры ТК-4 до МКД-2 | 2 590 740,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=66х2 м от тепловой камеры ТК-4 до МКД-4 | 4 621 320,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=200 мм, L=135х2 м от тепловой камеры ТК-4 до ТК-5 | 13 279 950,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=27х2 м от тепловой камеры ТК-5 до МКД-3 | 1 890 540,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=200 мм, L=150х2 м от тепловой камеры ТК-5 до ТК-6 | 14 755 500,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=150 мм, L=90х2 м от тепловой камеры ТК-6 до ТК-7 | 7 399 800,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=100х2 м от тепловой камеры ТК-7 до МКД-5 | 7 002 000,00 |
| ул. Строителей, 23 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.15 до МКД | 350 100,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=50х2 м от тепловой камеры т.15 до МКД | 3 501 000,00 |
| ул. Строителей, 24 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-17а-48 до МКД | 210 060,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=30х2 м от тепловой камеры ТК-17а-48 до МКД | 2 100 600,00 |
| ул. Декабристов участок 46 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-22-28 до двух МКД | 280 080,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=25х2 м от тепловой камеры ТК-22-28 до МКД-1 | 1 750 500,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=15х2 м от тепловой камеры ТК-22-30 до МКД-2 | 1 050 300,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Коммунистическая | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-1-1 до МКД | 1 050 300,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=150х2 м от тепловой камеры ТК-1-1 до МКД | 10 503 000,00 |
| Юго-Восточный район, юго-западнее жилого дома № 29 | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=45х2 м | 2 541 600,00 |
| Юго-Восточный район, в 40 м на юго-восток от здания № 30А | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от т.3/3 до МКД | 254 160,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=45 м | 2 541 600,00 |
| ул. Профсоюзная, в 22 метрах на восток от стр. № 7 | Строительство тепловой сети Ду=125 мм, L=600 м | 44 202 000,00 |
|  | Разработка проекта по строительству тепловой камеры ТК | 4 420 200,00 |
|  | Строительство тепловой камеры 2х2 м | 140 000,00 |
| ул. Садовая, в 24 м южнее жилого дома № 24 | Разработка проекта по строительству тепловой сети от т. 4в/18 Ду=50 мм, L=65х2 м | 367 120 ,00 |
|  | Строительство тепловой сети от т. 4в/18 Ду=50 мм, L=65х2 м | 3 671 200,00 |
| ул. Ново - Восточная, дом 7 | Строительство тепловой сети от т.-4в/18 Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| ул. Вольная, дом 3 | Разработка проекта и строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Спортивная, стр. 6 | Строительство тепловой сети от т.61а Ду=50 мм, L=104х2 м | 5 873 920,00 |
| м-он 3, строение 43 | Строительство тепловой сети от Т-4/2 Ду=50 мм, L=175х2 м | 9 884 000,00 |
| ул. Лебеденко, строение 12 | Строительство тепловой сети от т.1 Ду=50 мм, L=15х2 м | 847 200,00 |
| пер. Овражный, дом 45 | Строительство тепловой сети от Т.2 Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Ново - Восточная, стр. 41А | Строительство тепловой сети от т.1б/6-17 Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Комсомольская, 1 | Строительство тепловой сети от т.30а/1 Ду=50 мм, L=12,67х2 м | 715 601,60 |
| пр. Лапенкова, с юг- западной стороны стр. 9 | Строительство тепловой сети от т.3в Ду=50 мм, L=15х2 м | 847 200,00 |
| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| пер. Пионерский, дом 24 | Строительство тепловой сети от т.61а Ду=40 мм, L=15х2 м | 847 260,00 |
| ул. Кравченко, корп. 15, пом.1 | Строительство тепловой сети от т.-1 Ду=40 мм, L=25х2 м | 1 412 100,00 |
| м-он 4, здание 5А | Строительство тепловой сети от МКД № 5 (т.3/1) Ду=40 мм, L=50х2 м | 2 824 200,00 |
| пр. Лапенкова, стр. 1 | Строительство тепловой сети от т.0 Ду=100 мм, L=320х2 м | 22 406 400,00 |
| ул. Вольная, дом 25 | Строительство тепловой сети от т-4/15 Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| с/о Надежда, участок 126 | Строительство тепловой сети от Т-6/1 Ду=50 мм, L=140х2 м | 7 907 200,00 |
| м-он 8, здание 4А | Строительство тепловой сети от ТК-2 Ду=50 мм, L=60х2 м | 3 388 800,00 |
| ул. Крупской, дом 7 | Строительство тепловой сети от ТК-44 Ду=70 мм, L=60х2 м | 3 388 800,00 |
| м-он 9, с юго-западной стороны здания 2Б | Разработка проекта по строительству тепловой сети от ТК-3/1 до нежилого здания | 395 360,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-3/1 Ду=50 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
| ул. Вишневая, дом 5 | Разработка проекта по строительству тепловой сети от ТК-19-1/1 Ду=50 мм, L=65х2 м | 367 120,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-19-1/1 Ду=50 мм, L=65х2 м | 3 671 200,00 |
| ул. Гагарина, стр. 20Б, бокс № 7 | Разработка проекта по строительству тепловой сети от ТК-22-14 Ду=50 мм, L=150х2 м | 847 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-22-14 Ду=50 мм, L=150х2 м | 8 472 000,00 |
| ул. Горная, дом 100 | Строительство тепловой сети от ТК-19а(69) Ду=50 мм, L=100х2 м | 5 648 000,00 |
| ул. Кравченко, стр. 5а | Строительство тепловой сети от ТК-3/2 Ду=50 мм, L=35х2 м | 1 976 800,00 |
| ул. Юго-Восточная, дом 43 | Строительство тепловой сети от т.1 Ду=50 мм, L=60х2 м | 3 388 800,00 |
| ул. Слободчикова, дом 23А | Строительство тепловой сети от ТК-62а Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Буторина, дом 10 | Строительство тепловой сети от ТК-4в Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| м-он 3, строение 41 | Строительство тепловой сети от ТК-1 Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| с-о "Надежда" участок № 121 | Строительство тепловой сети от ТК-6/1а Ду=50 мм, L=40х2 м | 2 259 200,00 |
| м-он 3, с восточной стороны ж.д. № 22 | Строительство тепловой сети от т.-1 Ду=50 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| м-он 3, стр. 9А | Строительство тепловой сети от ТК-68Б Ду=70 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Карьерная | Строительство тепловой сети от т.1а Ду=70 мм, L=170х2 м | 9 601 600,00 |
| с-о "Надежда" участок № 164 | Строительство тепловой сети от ТК-18ут-1 Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| ул. Юго-Восточная, в 60 м на северо-запад от ж.д.№ 8 | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| ул. Фрунзе, 58, корпус 1 пом. 4 | Строительство тепловой сети Ду=100 мм L=100 м от Т-19 до ТК-20-5 | 7 002 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм L=80 м от ТК-20-5 до нежилого помещения | 5 601 600,00 |
| в 10 метрах на северо- восток от ш. Нефтяников, с южной стороны ул. 1-ой Сибирской | Строительство тепловой сети Ду-70 L=80 м от ТК-3/1 | 4 518 400,00 |
| гаражное общество № 29 гараж № 145Б | Строительство тепловой сети от Т-22 Ду=50 мм L=25 м | 1 412 000,00 |
| пер. Садовый, дом 52 | Строительство тепловой сети от Т-22 Ду=50 мм L=250 м | 14 120 000,00 |
| пер. Трудовой, дом 72 | Строительство тепловой сети Ду=80 мм L=130 м | 7 342 400,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм L=135 м | 7 624 800,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм L=100 м от ТК-21-7 | 5 648 000,00 |
| ул. Кирова, стр. 93 | Строительство тепловой сети от т.1 Ду=70 мм L=95 м | 5 365 600,00 |
| ул. Шоссе Нефтяников, 2 | Строительство тепловой сети от Т-3а Ду=50 мм L=50 м | 2 824 000,00 |
| 3 м-он южнее ж.д. № 6 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от ТК-13а до МКДа | 420 120,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=60х2 м от ТК-13а до МКДа | 4 201 200,00 |
| ул. Патушинкого, дом 3 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от нежилого здания ул. Патушинского 3 до нежилого здания | 225 920,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=40×2 м от нежилого здания ул. Патушинского 3до нежилого здания | 2 259 200,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| жилой дом с-о «Надежда», участок 126 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 1б/1г до жилого дома | 847 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=80×2 м от тепловой камеры т. 1б/1г до жилого дома | 4 518 400,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=70×2 м от тепловой камеры т. 1б/1г до жилого дома | 3 953 600,00 |
| ИЖД ул. 3-я Загородная, с северной стороны земельного участка 1И | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от ПНС II подъема (ответвление на п. Восточный) до жилого дома | 4 800 800,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-80 мм, L=450×2 м от ПНС II подъема до т.1 | 25 416 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=300×2 м от т.1 до т.2 | 16 944 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=100×2 м от т.2 до жилого дома | 5 648 000,00 |
| ул. Ново-Восточная, д. 7 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры Т. 4в-18К-3/1 до жилого дома | 169 400,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=30×2 м от тепловой камеры Т. 4в-18 до жилого дома | 1 694 000,00 |
| ул. Пузановой, д. 21, корп. 1, корп. 2 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 25 до нежилых зданий д. 21, корп. 1, корп. 2 по ул. Пузановой | 169 440,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=30×2 м от тепловой камеры т. 25 до нежилых зданий д. 21, корп. 1, корп. 2 по ул. Пузановой | 1 694 400,00 |
| ул. Щетинкина, зд. 2А | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 7 до нежилого здания | 1 129 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=200×2 м от тепловой камеры т. 7 до нежилого здания | 11 296 000,00 |
| ул. Южная, д. 17 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры Т.2 до жилого дома | 2 259 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-80 мм, L=150×2 м от тепловой камеры Т.2 до тепловой камеры Т.3 | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=150×2 м от тепловой камеры Т.3 до тепловой камеры Т.4 | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=100×2 м от тепловой камеры Т.4 до жилого дома | 5 648 000,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Юннатов, д. 4 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3/1 до жилого дома | 1 129 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=200×2 м от тепловой камеры ТК-3/1 до жилого дома | 11 296 000,00 |
| нежилое здание № 6 по ул. Спортивной | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=104×2 м от т. 61а до нежилого здания | 5 873 920,00 |
| Котельная№ 3 |  |  |
| гп. Мазульский, ул Ясная, юго-восточнее жд. № 1 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т.1 до жилого дома | 2 259 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=200х2 м | 11 296 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=150х2 м | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=50х2 м | 2 824 000,00 |
| гп. Мазульский, ул. Заречная, участок № 13 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от ТК-9 до жилого дома | 6 777 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=1000х2 м | 56 480 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=550 мм, L=150х2 м | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=50х2 м | 2 824 000,00 |
| гп. Мазульский, с западной стороны ЖД. № 22 по ул. Чернявского | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки ТК-11 до жилого дома | 1 863 840,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=200х2 м | 11 296 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=130х2 м | 7 342 400,00 |
| Котельная № 6 |  |  |
| ул. Привокзальная, стр. 15 | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=145х2 м от ТК-20-2 до нежилого здания | 8 189 600,00 |
| ул. Кирова, стр. 10д | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-16-1 до нежилого здания | 112 960,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Кремлевская, д. 18 | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=150х2 м от ТК-17-5 до ТК-17-5а | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=50х2 м от ТК-17-5а до жилого дома | 2 824 000,00 |
| ул. Кирова, зд. 45 | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=20х2 м от ТК-12-1 до нежилого здания | 1 129 600,00 |
| Итого: |  | 1 055 887 778,60 |

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Таблица 6.2.2 - Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3в до ТК-3е | 816 471,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм, L=83х2 м от тепловой камеры ТК-3в до ТК-3е на теплосеть Ду=200 мм | 8 164 710, 00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-22в до нежилого здания | 736 700,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм, L=100х2 м от тепловой камеры ТК-23в до ТК-23в-1 на теплосеть Ду=125 мм | 7 367 000,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=25 мм, L=55х2 м от тепловой камеры ТК-1 до проектируемой точки подключения т-1, на теплосеть Ду=70 мм | 3 106 400,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм от ТК-5-2 до проектируемой тепловой камеры ТК-5-4а на теплосеть Ду=100 мм | 944 350,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм, L=96х2 м от тепловой камеры ТК-11 до ТК-9 на теплосеть Ду=200 мм | 9 443 520,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=120 мм, L=2х2 м от тепловой камеры ТК-9 до ТК-8 на теплосеть Ду=150 мм | 164 440,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки т. 5 до точки т. 5/1 | 164 440,00 |
| Увеличение существующего обратного трубопровода тепловой сети Ду=125 мм L=20 м от точки т. 5 до точки т.5/1 на теплосеть Ду=150 мм | 1 644 400,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-44 до ТК-46 | 4 525 020,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=460 м от ТК-44 до ТК-46 на теплосеть Ду=200 мм | 45 250 200,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-73 до ТК-75 | 736 700,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=100 м от тепловой камеры ТК-73 до ТК-75 на теплосеть Ду=125 мм | 7 367 000,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки Т. В до точки т. 4 | 2 269 039,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=308 м от точки Т. В до точки т. 4 на теплосеть Ду=125 мм | 22 690 360,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 до точки т.3а | 590 220,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=60 м от тепловой камеры ТК-3 до точки т.3а на теплосеть Ду=200 мм | 5 902 200,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки т. 5.11 до точки т. 11а | 367 120,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50 мм L=65 м от точки т. 11а на теплосеть Ду=70м | 3 671 200,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-2 до точки т. 1 | 210 060,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=30 м от тепловой камеры ТК-2 до точки т. 1 на теплосеть Ду=100 мм | 2 100 600,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 до тепловой камеры ТК-3а | 3 465 126,00 |

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=250 мм L=267х2 м от тепловой камеры ТК-3 до тепловой камеры ТК-3а на теплосеть Ду=300 мм | 34 651 260,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки т. 47а до точки т. 53 | 3 388 820,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=460 м от точки т.47 до точки т.53 на теплосеть Ду=125 мм | 33 888 200,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=70 мм L=42х2 м от ТК-13 до ТК-13а на теплосеть Ду=100 мм | 2 940 840,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки Т- 18/2 до точки Т-19 | 1 652 472,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=236 м от точки Т-18/2 до точки Т-19 на теплосеть Ду=100 мм | 16 527 720,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки т. 30 до точки т.3/2 | 2 210 100,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=80 м от т. 30 до точки т.3/2 на теплосеть Ду=125 мм | 5 893 600,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=220 м от т. 3/2 до точки т.31/1 на теплосеть Ду=125 мм | 16 207 400,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки Т-5 до точки Т-5/5 | 1 118 192,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125 мм L=136 м от Т-5 до точки Т-5/5 на теплосеть Ду=150 мм | 11 181 920,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.1а до точки т.1а/1 | 406 656,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50 мм L=72х2 м от точки т. 1а до точки т. 1а/1 на теплосеть Ду=80 мм | 4 066 560,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.18-2 до ТК-20-5 | 2 504 780,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=340х2 м от тепловой камеры т. 18-2 до ТК-20-5 на теплосеть Ду=125 мм | 25 047 800,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-23 до точки т.6/1 | 1 178 034,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети от тепловой камеры ТК-23 до тепловой камеры ТК-23-1 Ду=300 мм L=66х2 м на теплосеть Ду=400 мм | 11 780 340,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-48 до ТК-5 | 2 344 896,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=200 мм L=192х2 м от тепловой камеры ТК-48 до ТК-5 на теплосеть Ду=250 мм | 23 448 960,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.5/1 до т.4/1а | 1 524 735,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=155х2 м от тепловой камеры т.5/1 до т.4/1 на теплосеть Ду=200 мм | 15 247 350,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-53 до ТК-4 | 3 297 510,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=200 мм L=270х2 м от тепловой камеры ТК-53 до ТК-4 на теплосеть Ду=250 мм | 32 975 100,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-17б-1а до т.15 | 490 140,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=70 м от тепловой | 4 901 400,00 |

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| камеры ТК-17б-1а до т.15 на теплосеть Ду=100 мм |  |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-18б до ТК-17а-48 | 2 410 065,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=245 м оттепловой камеры ТК-18б до ТК-17а-48 на теплосеть Ду=200 мм | 24 100 650,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-22-18 до ТК-22-30 | 2 850 002,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=191 м от тепловой камеры ТК-22-18 до ТК-22-27 на теплосеть Ду=200 мм | 18 788 670,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=80 м от тепловой камеры ТК-22-17 до ТК-22-30 на теплосеть Ду=200 мм | 7 869 600,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=26 м от тепловой камеры ТК-22-27 до ТК-22-28 на теплосеть Ду=125 мм | 1 841 750,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-11 до т. 13 | 906 141,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=67 м от тепловой камеры ТК-11 до т. 12 на теплосеть Ду=125 мм | 4 935 890,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=70 мм L=56 м от тепловой камеры т. 12 до т. 13 на теплосеть Ду=125 мм | 4 125 520,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 до ТК-1-1 | 389 340,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=250мм L=30 м от тепловой камеры ТК-3 до ТК-1-1 на теплосеть Ду=300 мм к котельной № 2 | 3 893 400,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от котельной № 2 до точки т.1 | 4 636 602,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм, L=15х2 м от котельной № 2 до точки т.1 на теплосеть Ду=125 мм | 1 105 050,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм, L=225х2 м от т.1 до ТК-11 на теплосеть Ду=125 мм | 16 575 750,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм, L=120х2 м от ТК-11 до ТК-10 на теплосеть Ду=100 мм | 8 402 400,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=70 мм, L=10х2 м от ТК-10 до ТК-9 на теплосеть Ду=100 мм | 700 200,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм, L=151 м от т.1 до ТК-11 на теплосеть Ду=125 мм | 11 124 170,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети на участке ТК-50а до ТК-17в Ду=300 мм L=55 м от на теплосеть Ду=350 мм | 8 458 450,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от ТК-16/7 до ТК-16/7-9 | 3 422 516,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду - 150 мм , 170 мм от ТК- 16/7 до ТК-16/7-9 на теплосеть Ду-200 мм | 16 722 900,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=133 м от точки т.4в до точки т.4в/14 на теплосеть Ду=100 мм | 9 312 660,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50 мм L=145 м от точки т.4в/14 до т.4в/18 на теплосеть Ду=80 мм | 8 189 600,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки Т- 4/1 до точки Т-4/2 | 221 994,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125 мм L=27 м от точки Т- 4/1 до точки Т-4/2 на теплосеть Ду=150 мм | 2 219 940,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от ТК-22-18 до т.1 | 3 333 389,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=150 м от тепловой камеры ТК-22-18 до тепловой камеры ТК-22-22 на теплосеть | 14 755 500,00 |

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Ду=200 мм |  |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=151 м от тепловой камеры т. 7а до ТК-22-25а на теплосеть Ду=125 мм | 11 124 170,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=35 м от тепловой камеры ТК-22-25а до точки подключения т.1 на теплосеть Ду=100 мм | 2 450 700,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=40 м от тепловой камеры т.1б/6-13 до тепловой камеры т.1б/6-14 на теплосеть Ду=100 мм | 2 800 800,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50 мм L=39 м от тепловой камеры т.1б/6-15 до т.1б/6-16 на теплосеть Ду=70 мм, | 2 202 720,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры Т.30 до проектируемой точки подключения | 4 144 229,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=30 м от тепловой камеры Т.30 до проектируемой точки подключения на теплосеть Ду=125 мм, | 2 210 100,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=80 м от тепловой камеры ТК-43 до т.3 на теплосеть Ду=200 мм, строительство тепловой каперы т.3в | 7 869 600,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=47 м от т.3 до т.3в на теплосеть Ду=100 | 3 290 940,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=25 мм L=55 мх2 от тепловой камеры ТК-1 до проектируемой точки подключения т-1 на теплосеть Ду=70 мм, | 3 106 400,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=60 м от МКД №5 м-он 4 до МКД №6 м-он 4, на теплосеть Ду=125 мм, | 4 420 200,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=86 м от ТК-43 до т.2, на теплосеть Ду=200 мм, | 8 459 820,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=69 м от тепловой камеры т.4/7 до т.4/8а на теплосеть Ду=125 мм | 5 083 230,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=100 м от т.4/8а до т.4/11 на теплосеть Ду=100 | 7 002 000,00 |
| Разработка проекта реконструкции сетей теплоснабжения от ТК-3 до ТК- 3/1 | 10 701 490,20 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=135 м от тепловой камеры ТК-3 до ТК-3/1 на теплосеть Ду=125 мм | 9 945 450,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=200 мм L=45 м от тепловой камеры ТК-53 до т.1 на теплосеть Ду=250 мм, | 5 495 850,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=270 м от ППНС- 1 до т.1а на теплосеть Ду=125 мм, | 19 890 900,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=48 м от тепловой камеры Т-18-2 до ТК-20-3 на теплосеть Ду=125 мм | 3 536 160,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=142 м от тепловой камеры ТК-20-3 до Т-9 на теплосеть Ду=125 мм, | 10 461 140,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=200 мм L=100 м от ТК-3 до точки ТК-3/1 на теплосеть Ду=250 мм | 12 213 000,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=200 мм L=47 м от тепловой камеры Т-21-3 до ТК-21-5 на теплосеть Ду=250 мм | 5 740 110,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125 мм L=178,6 м от тепловой камеры Т-29 до Т-31/2 на теплосеть Ду=150 мм | 14 684 492,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=340 м от тепловой камеры Т-31/2 до Т-32 на теплосеть Ду=125 мм | 25 047 800,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-1 до ТК-13а | 2 085 444,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125 мм L=62х2 м от тепловой камеры ТК-1 до т.1/2 на теплосеть Ду=200 мм | 6 098 940,00 |
| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=150х2 м от тепловой камеры т. 1/2 до ТК-13а на теплосеть Ду=200 мм | 14 755 500,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50 мм L=105м×2 от тепловой камеры т.38а до нежилого здания ул. Патушинского 3 на теплосеть Ду=80 мм | 5 930 400,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125мм L= 110 м от тепловой камеры ТК-3 до тепловой камеры ТК-4 на теплосеть Ду=150 мм | 8 103 700,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 6 до т.7 | 82 220,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125 мм L=10м×2 от тепловой камеры т. 6 до т. 7 на теплосеть Ду=150 мм | 822 200,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 23 до тепловой камеры т. 25 | 245 070,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=35м×2 от тепловой камеры т. 23 до тепловой камеры т. 25 на теплосеть Ду=125 мм | 2 450 700,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50мм L= 194×2 м от тепловой камеры Т. 4в-13 до тепловой камеры Т. 4в-18 на теплосеть Ду=80 мм | 10 957 120,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 38 до нежилого здания ул. Ленина, 32Г | 338 880,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=60м×2 от тепловой камеры т.38 до т.38а на теплосеть Ду=100 мм | 3 388 800,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения | 166 116 507,00 |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=800 мм, L=3161×2 м на Ду=900 мм от т. 512 до коллекторой | 660 585 780,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=700 мм, L=490×2 м на Ду=800 мм от коллекторой до ППНС-2 | 102 400 200,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=400 мм, L=1200×2 м на Ду=500 мм от ТК-22 до ТК-60Б (Олимп) | 250 776 000,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=300 мм, L=230×2 м на Ду=400 мм от ТК-3 до ТК-4 (ЮВР-24) | 41 052 700,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=150 мм, L=200×2 м на Ду=250 мм от ТК-4 до ЮВР-21 | 24 426 000,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=200 мм, L=416×2 м на Ду=300 мм от ТК-17в до ТК-15в | 53 988 480,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=200 мм, L=415×2 м на Ду=250 мм от ТК-15в до ТК-16а (ЮВР-37а) | 50 683 950,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=200 мм, L=150×2 м на Ду=300 мм от ТК-12 до ТК-44 | 19 467 000,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=150 мм, L=670×2 м на Ду=250 мм от ТК-44 до т. 47а | 81 827 100,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=100 мм, L=440×2 м на Ду=200 мм от т. 47а до т. 53 (Дзержинского) | 43 282 800,00* |
| Увеличить диаметр сущствующей тепловой сети с Ду=600 мм, L=63×2 м на Ду=700 мм от ТК-22 до ТК-23 (ул. Шевченко) | 13 165 740,00* |
| Увеличить диаметр сущствующей тепловой сети с Ду=300 мм, L=213×2 м на Ду=400 мм от ТК-23-10 до ТК-23-16а (ул. Шевченко) | 38 018 370,00* |
| Увеличить диаметр сущствующей тепловой сети с Ду=300 мм, L=55×2 м на Ду=400 мм от ТК-50а до ТК-17в (ЮВР) | 9 816 950,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=500 мм, L=1040×2 м на Ду=600 мм от ЦТП до ТК-22 | 217 339 200,00* |
| Увеличение диаметра существующей тепловой сети с Ду-300 мм, L-260х2 м на Ду-500 мм от ТК-23 до ТК-23-10 (ул. Шевченко) | 54 334 800,00* |
| Увеличение диаметра существующей тепловой сети с Ду-159 мм, L-191х2 м на Ду-219 мм от ТК-22-18 ул. Безымянная до ТК-22-27 ул. Декабристов | 18 788 670,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=250 мм L=146 м×2 от тепловой камеры ТК-9 до ТК-9г на теплосеть Ду=300 мм,увеличение участка тепловой сети Ду-125 L-60 м×2 от тепловой камеры ТК-9г до ТК-9е на теплосеть Ду-200 мм, ЮВР, 61 | 24 850 080,00 |
| Увеличение тепловой сети Ду=200 мм L-86м×2 от тепловой камеры ТК-2 до ТК-2а на теплосеть Ду=250 мм, м-он 8, уч. № 1 | 10 503 180,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=300 мм L-195м×2 от точки т.1 до ТК-2 на теплосеть Ду=400 мм, м-он 8 | 34 805 550.00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=300 мм L-160м×2 от тепловой камеры ТК-22 до ТК-22А на теплосеть Ду=530 мм | 33 436 800,00 |
| Замена магистрального трубопровода тепловой сети Ду-900мм L=2400×2м, Южная Промзона | 501 552 000,00 |
| Итого: | 3 260 219 341,20 |

* непосредственное подключение объектов капитального строительства будет произведено после снятия ограничения тепловой энергии на источнике тепла и выполнения мероприятий по реконструкции существующих ППНС-2 по ул. Чкалова 41г, ППНС-1 мкр. Авиатор 74 и строительства модульной ППНС на пресечении ул. Зверева – пр. Лапенкова (район ТК «Алфавит») в рамках утвержденной инвестиционной программы.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Согласно выполненному анализу существующего состояния систем транспорта теплоносителя, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии (при сохранении надёжности теплоснабжения) на территории г. Ачинска не предусматривается ввиду эксплуатации источников и тепловых сетей от них различными теплоснабжающими организациями.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

На перспективу планируется переключить сети котельной №1 к котельной №6, для чего необходимо переложить участки сети с увеличением диаметра для обеспечения пропускной способности. В том числе, запланирована реконструкция участков, необходимая для подключения перспективных потребителей. Перечни участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству и реконструкции представлены в таблицах ниже.

Таблица 6.4.1 - Реконструкция сетей с увеличением диаметра для перевода потребителей на Котельную №6

| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp до реконструкции, м | Внутренний диаметр после реконструкции, м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-24 | ТК-24-2 | 30 | 0,15 | 0,2 | 1 256,178 |
| 2 | ТК-26 | ТК-26/1 | 30 | 0,15 | 0,207 | 1 256,178 |
| 3 | Т-25-1 | ТК-26 | 239,5 | 0,15 | 0,207 | 10 028,502 |
| 4 | ТК-23 | ТК-24 | 110,6 | 0,15 | 0,25 | 6 015,614 |
| 5 | 150 | Т-25-1 | 39 | 0,15 | 0,207 | 1 633,038 |
| 6 | ТК-24-2 | ТК-25 | 55 | 0,15 | 0,2 | 2 302,993 |
| 7 | ТК-26/1 | ТК-27 | 150 | 0,15 | 0,207 | 6 280,901 |
| Итого: |  |  | 654,10 |  |  | 31 650,74 |

Таблица 6.4.2 - Строительство новых сетей для перевода потребителей на Котельную №6

| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-10 | д.59 | 11 | 0,1 | 0,1 | 340,78 |
| 2 | Т-12 | д.61 | 1 | 0,1 | 0,1 | 30,98 |
| 3 | Т-9 | Т-10 | 66 | 0,125 | 0,125 | 2 139,64 |
| 4 | Т-11 | Т-11а | 11 | 0,1 | 0,1 | 340,78 |
| 5 | Т-11а | Т-12 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 549,04 |
| 6 | Dу 50 |  | 45 | 0,04 | 0,04 | 1 254,56 |
| 7 | ТК-28-2 | Т-11а | 300 | 0,15 | 0,15 | 10309,86 |
| 8 | Т-10 | Т-11 | 35 | 0,1 | 0,1 | 1 084,33 |
| 9 | Т-1 | Т-2 | 25 | 0,15 | 0,15 | 945,07 |
| 10 | Т-2 | д.55 | 23 | 0,05 | 0,05 | 641,23 |
| 11 | Т-2 | Т-3 | 30 | 0,15 | 0,15 | 1 134,08 |
| 12 | Т-3 | д.53 | 23 | 0,05 | 0,05 | 641,23 |
| 13 | Т-1 | Т-9 | 35 | 0,15 | 0,15 | 1 323,10 |
| 14 | Т-3 | перспектива | 30 | 0,05 | 0,05 | 836,38 |
| Итого: |  |  | 685,00 |  |  | 22 571,07 |

Таблица 6.4.3 - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ОАО «РЖД»

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ОАО «РЖД» | 66635,64 |

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения Схемой предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций представлены в таблице ниже.

Таблица 6.4.4 - Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

| Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Ачинская ТЭЦ |  |
| Реконструкция существующей ПНС-2 по ул. Чкалова 41г | 352 567 600,00 |
| Реконструкция существующей ПНС-1 м-он Авиаторов 74 | 528 000 000,00 |
| Строительство модульной ПНС на пересечении ул. Зверева - пр. Лапенкова | 241 826 200,00 |
| Разработка проекта по реконструкции существующей повысительной насосной станции ПНС-3 по ул. Крупской, 22 | 59 400,00 |
| Реконструкция существующей повысительной насосной станции ПНС-3 по ул. Крупской, 22 | 3 251 380,00 |
| Котельная № 3 |  |
| Разработка проекта по строительству повысительной насосной станции теплоснабжения (на подающей тепловой сети) | 275 000,00 |
| Строительство повысительной насосной станции теплоснабжения | 2 750 000,00 |
| Разработка проекта по строительству понизительной насосной станции теплоснабжения (на обратной тепловой сети) | 275 000,00 |
| Строительство понизительной насосной станции теплоснабжения | 2 750 000,00 |
| Итого: | 1 131 754 580,00 |

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство	тепловых	сетей	для	обеспечения	нормативной	надежности теплоснабжения настоящей Схемой не предусмотрено.Поддержание нормативной надежности предусматривается за счет выполнения мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 6.5.1 - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ОАО «РЖД»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Год прокладки сети | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | Локомотивное Депо | 1976 | 77 | 0,1 |
| Котельная "ОАО РЖД" | ТК-1 | 1976 | 6 | 0,15 |
| ТК-1 | ТК-1а | 1976 | 95 | 0,05 |
| ТК-1 | Т-2 | 1976 | 89 | 0,15 |
| Т-4 | Т-5 | 1976 | 48 | 0,15 |
| Т-5 | Сан-быт корпус | 1976 | 118 | 0,08 |
| Т-5 | ТК-2 | 1976 | 543 | 0,15 |
| ТК-2 | ТК 2-1 | 1976 | 64 | 0,15 |
| ТК 2-1 | ул. Чайковского, 3 | 1976 | 15 | 0,1 |
| ТК 2-1 | ул. Коминтерна, 63 | 1976 | 7 | 0,1 |
| ТК-2 | ТК-3 | 1976 | 125 | 0,15 |
| ТК-3 | ул. Коминтерна, 61 | 1976 | 94 | 0,1 |
| ТК-3 | УЗ-2 | 1976 | 93 | 0,15 |
| ТК-4 | ТК-4-1 | 1976 | 95 | 0,15 |
| ТК-5 | ТК-6 | 1976 | 82 | 0,15 |
| Т-4 | ТК-4а | 1976 | 30 | 0,05 |
| ТК-4а | ТК-4б | 1976 | 71 | 0,05 |
| ТК-4а | Насосная | 1976 | 14 | 0,025 |
| ТК-4-1 | ТК-5 | 1976 | 92 | 0,15 |
| ТК-4 | Компрессорная | 1976 | 20 | 0,05 |
| ТК-6 | Вокзал | 1976 | 10 | 0,05 |
| ТК-6 | Туалет | 1976 | 5 | 0,05 |
| Т-2 | ТК-3а | 1976 | 40 | 0,15 |
| Т-2 | Реостатная | 1976 | 21 | 0,02 |
| ТК-3а | Т-4 | 1976 | 131 | 0,15 |
| ТК-3а | УЗ-1 | 1976 | 12,5 | 0,05 |
| Т-4 | Насосная | 1976 | 26 | 0,025 |
| УЗ-2 | ТК-4 | 1976 | 287 | 0,15 |
| ТК-5 | ПТО | 1976 | 4 | 0,05 |
| ТК-1б | Цех эксплуатации | 1976 | 55 | 0,05 |
| ТК-1б | Цех пескосушки | 1976 | 2 | 0,05 |
| ТК-1а | ТК-1б | 1976 | 95 | 0,05 |
| ТК-1а | ВБ | 1976 | 25 | 0,025 |
| ТК-4б | ПТО | 1976 | 14 | 0,05 |
| ТК-4б | ГСМ | 1976 | 3 | 0,05 |
| ТК-4-1 | Пост ЭЦ | 1976 | 12 | 0,05 |
| УЗ-1 | Гараж | 1976 | 12,5 | 0,05 |
| УЗ-1 | КНС | 1976 | 25 | 0,05 |

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Стоимость реализации мероприятия для перехода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) составит 2269890,07 тыс. руб.

Потребители по ул. Кирова и ул. Тарутинская попадают в мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы путем установки теплообменного оборудования в зданиях потребителей. Комплексная реконструкция системы отопления (закрытая независимая схема теплоснабжения по отоплению) решит проблему превышения параметров давления в системе.

В таблице ниже приведен расчет капитальных затрат по переводу потребителей по ул. Кирова и ул. Тарутинская на закрытую систему отопления.

Оценка стоимости капитальных затрат по переводу потребителей по ул. Кирова и ул. Тарутинская на закрытую систему отопления путем установки дополнительных теплообменников в ИТП выполнена на основании цен завода-изготовителя.

Таблица 7.1.1 - Расчет капитальных затрат по переводу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Кирова, 32 | СОШ № 12 (Корп. 2, нач. школа) | 933,84 |
| 2 | ул.Кирова, 40а | маг."Детский мир" | 849,12 |
| 3 | ул.Кирова,41 | ж/д ул.Кирова, 41 | 1354,65 |
| 4 | ул.Кирова | ж/д 40а | 1475,77 |
| 5 | ул.Кирова,48 | ж/д | 1475,77 |
| 6 | ул.Кирова,52 | ж/д, у.у.2 | 1290,54 |
| 7 | ул.Кирова,52 | ж/д, у.у.1 | 1290,54 |
| 8 | ул.Кирова,56 | ж/д ул.Кирова, 56 | 1354,65 |
| 9 | ул.Кирова,91А, корп. 1, пом.1 | склад, ИП Рогова Т.А. | 933,84 |
| 10 | ул.Кирова,91А, корп. 2 | склад, ИП Рогова Т.А. | 933,84 |
| 11 | ул.Кирова,91А, корп.1, пом.1 | адм.зд., ИП Рогова Т.А. | 849,12 |
| 12 | ул.Тарутинская, 53 | АТП КПС | 1230,71 |
| Итого: |  |  | 13972,39 |

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), планируется осуществить по средствам оснащения индивидуальными тепловыми пунктами всех потребителей тепловой энергии.

Строительство центральных тепловых пунктов экономически нецелесообразно.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапеВ качестве основного топлива на всех источниках централизованного теплоснабжения используется бурый уголь. Поставщик бурого угля – ОАО «СУЭК – Красноярск», ООО «Разрез Сереульский» и АО «Разрез Назаровский».

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов для источников г. Ачинска представлены в таблице ниже.

Таблица 8.1.1 - Перспективные топливные балансы

| Год | Основное топливо |  |  | Резервное/аварийное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид топлива | т.у.т. | т. | вид топлива | норматив запаса топлива, |
| АО "РУСАЛ Ачинск" |  |  |  |  |  |
| Ачинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 441643,86 | 251737,00 | Т/Ж | 26,34/9,42 |
| 2024 | Уголь | 441643,86 | 251737,00 | Т/Ж | 26,60/9,51 |
| 2025 | Уголь | 441643,86 | 251737,00 | Т/Ж | 26,86/9,59 |
| 2026 | Уголь | 441643,86 | 251737,00 | Т/Ж | 27,12/9,68 |
| 2027 | Уголь | 441643,86 | 251737,00 | Т/Ж | 27,38/9,73 |
| 2028-2031 | Уголь | 441643,86 | 251737,00 | Т/Ж | 27,94/9,94 |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 687,01 | 1437,40 | Твердое | 0,08 |
| 2024 | Уголь | 499,02 | 1091,62 | Твердое | 0,08 |
| 2025 | Уголь | 499,02 | 1091,62 | Твердое | 0,08 |
| 2026 | Уголь | 499,02 | 1091,62 | Твердое | 0,08 |
| 2027 | Уголь | 499,02 | 1091,62 | Твердое | 0,08 |
| 2028-2042 | Уголь | 499,02 | 1091,62 | Твердое | 0,08 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 279,38 | 582,10 | Твердое | 0,04 |
| 2024 | Уголь | 272,71 | 596,55 | Твердое | 0,04 |
| 2025 | Уголь | 272,71 | 596,55 | Твердое | 0,04 |
| 2026 | Уголь | 272,71 | 596,55 | Твердое | 0,05 |
| 2027 | Уголь | 272,71 | 596,55 | Твердое | 0,06 |
| 2028-2042 | Уголь | 272,71 | 596,55 | Твердое | 0,07-0,10 |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 254,43 | 526,10 | Твердое | 0,07 |
| 2024 | Уголь | 262,65 | 574,54 | Твердое | 0,07 |
| 2025 | Уголь | 262,65 | 574,54 | Твердое | 0,07 |
| 2026 | Уголь | 262,65 | 574,54 | Твердое | 0,07 |
| 2027 | Уголь | 262,65 | 574,54 | Твердое | 0,07 |

| Год | Основное топливо |  |  | Резервное/аварийное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид топлива | т.у.т. | т. | вид топлива | норматив запаса топлива, |
| 2028-2042 | Уголь | 262,65 | 574,54 | Твердое | 0,07 |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 137,68 | 285,79 | Твердое | 0,08 |
| 2024 | Уголь | 147,98 | 323,70 | Твердое | 0,08 |
| 2025 | Уголь | 147,98 | 323,70 | Твердое | 0,08 |
| 2026 | Уголь | 147,98 | 323,70 | Твердое | 0,08 |
| 2027 | Уголь | 147,98 | 323,70 | Твердое | 0,08 |
| 2028-2042 | Уголь | 147,98 | 323,70 | Твердое | 0,08 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 155,40 | 320,80 | Твердое | 0,02 |
| 2024 | Уголь | 149,10 | 326,16 | Твердое | 0,02 |
| 2025 | Уголь | 149,10 | 326,16 | Твердое | 0,02 |
| 2026 | Уголь | 149,10 | 326,16 | Твердое | 0,02 |
| 2027 | Уголь | 149,10 | 326,16 | Твердое | 0,02 |
| 2028-2042 | Уголь | 149,10 | 326,16 | Твердое | 0,02 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 12101,32 | 24998,64 | Твердое | 2,52 |
| 2024 | Уголь | 13825,79 | 30243,93 | Твердое | 2,52 |
| 2025 | Уголь | 31018,17 | 31937,59 | Твердое | 2,52 |
| 2026 | Уголь | 31018,17 | 31937,59 | Твердое | 2,52 |
| 2027 | Уголь | 31018,17 | 31937,59 | Твердое | 2,52 |
| 2028-2042 | Уголь | 31018,17 | 31937,59 | Твердое | 2,52 |
| АО "РУСАЛ Ачинск" |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 441643,8600 | 251737,0000 | Твердое | н/д |
| 2024 | Уголь | 441643,8600 | 251737,0000 | Твердое | н/д |
| 2025 | Уголь | 441643,8600 | 251737,0000 | Твердое | н/д |
| 2026 | Уголь | 441643,8600 | 251737,0000 | Твердое | н/д |
| 2027 | Уголь | 441643,8600 | 251737,0000 | Твердое | н/д |
| 2028-2042 | Уголь | 441643,8600 | 251737,0000 | Твердое | н/д |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |
| Котельная ТЧР-12 ст. Ачинск-2 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 2175,30 | 3712,10 | Твердое | н/д |
| 2024 | Уголь | 2175,0000 | 3712,0000 | Твердое | н/д |
| 2025 | Уголь | 2175,0000 | 3712,0000 | Твердое | н/д |
| 2026 | Уголь | 2175,0000 | 3712,0000 | Твердое | н/д |
| 2027 | Уголь | 2175,0000 | 3712,0000 | Твердое | н/д |

| Год | Основное топливо |  |  | Резервное/аварийное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид топлива | т.у.т. | т. | вид топлива | норматив запаса топлива, |
| 2028-2042 | Уголь | 2175,00 | 3712,0000 | Твердое | - |
| ООО "ТК Восток" |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТК Восток" |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 13671,77 | 29786 | Твердое | 4,82 |
| 2024 | Уголь | 14572,7600 | 31681,0000 | Твердое | 4,87 |
| 2025 | Уголь | 18252,5000 | 39681,0000 | Твердое | 4,93 |
| 2026 | Уголь | 18252,5000 | 39681,0000 | Твердое | 4,98 |
| 2027 | Уголь | 18252,5000 | 39681,0000 | Твердое | 5,03 |
| 2028-2042 | Уголь | 18252,5000 | 39681,0000 | Твердое | 5,03 |
| ЗАО "Назаровское" |  |  |  |  |  |
| Котельная ЗАО "Назаровское" |  |  |  |  |  |
| 2023 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | Твердое | н/д |
| 2024 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | Твердое | н/д |
| 2025 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | Твердое | н/д |
| 2026 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | Твердое | н/д |
| 2027 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | Твердое | н/д |
| 2028-2042 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | Твердое | н/д |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.2.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т.у.т. | тнт |
| АО «Русал Ачинский Глиноземный Комбинат» |  |  |  |  |
| 1 | Ачинская ТЭЦ | Уголь | 143490,09 | 251737,0 |
|  |  | Мазут | - | 821,0 |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Уголь | 687,0100 | 1437,4000 |
| 2 | Котельная №2 | Уголь | 279,3800 | 582,1000 |
| 3 | Котельная №3 | Уголь | 254,4300 | 526,1000 |
| 4 | Котельная №4 | Уголь | 137,6800 | 285,7900 |
| 5 | Котельная №5 | Уголь | 155,4000 | 320,8000 |
| 6 | Котельная №6 | Уголь | 12101,3200 | 24998,6370 |
| ООО ТК «Восток» |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ООО ТК | Уголь | 13671,77 | 29786,0 |

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т.у.т. | тнт |
|  | «Восток» |  |  |  |
| ЗАО "Назаровское" |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ЗАО "Назаровское" | Уголь | н/д | н/д |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ТЧР-12 ст. Ачинск-2 ОАО «РЖД» | Уголь | 2175,30 | 3712,10 |

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплосеть» | Уголь | 3295 |
| 2 | АО «Русал Ачинский Глиноземный Комбинат» | Уголь | 3990 |
| 3 | ООО ТК «Восток» | Уголь | 3275 3100 |
| 4 | ЗАО "Назаровское" | Уголь | 3275 3100 |
| 5 | Котельная ТЧР-12 ст. Ачинск-2 ОАО «РЖД» | Уголь | 4102 |

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании г. Ачинск преобладающим видом топлива является уголь.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Для покрытия существующего дефицита тепловой мощности ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск», а также для подключения перспективных потребителей предлагается строительство дополнительного 9 котельного агрегата типа БКЗ 500-140 и новой турбины

№7 ПТ-90.

Стоимость строительства   дополнительного   котла   №9   БКЗ-500-140   составит

~ 3 300 000 тыс. руб. Информация по стоимости получена от менеджера завода изготовителя ОАО «ТКЗ «Красный котельщик». Окончательная стоимость будет сформирована по результатам разработки проектно-сметной документации.

Для принятия решения по строительству котла №9, Администрации города Ачинска и АО «РУСАЛ Ачинск» необходимо совместно рассмотреть вопрос о возможности строительства дополнительного котла №9.

Для покрытия существующего дефицита тепловой мощности котельной № 6 ООО

«Теплосеть», а также для подключения перспективных потребителей и потребителей котельных №1 (с закрытием источников тепла котельной № 1 ул. Л. Толстого) предлагается строительство новой БМК № 6 ст. Ачинск-1 ООО «Теплосеть» с увеличением мощности до 50 МВт (42,99 Гкал/ч) с закрытием источников тепла котельной № 1 ул. Л. Толстого.

Капитальные затраты по строительству новой БМК в ценах базового года представлены в таблице ниже и определены в соответствии с объектом-аналогом с сайта госзакупок.

В 2027 году планируется вывод из эксплуатации котельной №4 по ул. Дзержинского, в связи с тем, что будет внедрен новый источник тепловой энергии БМК №4. Потребители будут переключены с общей тепловой нагрузкой в 0,2825 Гкал/ч к источнику БМК № 4.

Мероприятия об установке модульной котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов пер. Простой № 6, 8:

1. Разработка проекта по подключению сетей теплоснабжения жилых домов от модульной котельной.

1.1. Оборудование модульной котельной:

- Котельная с 2 водогрейными котлами (2*0,2 Гкал/ч);

- Насосная группа контура отопления (2 насоса: 1 основной, 1 резервный);

- Оборудование для химводоподготовки (холодная вода доставляется путем подвоза).

1.2. Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=30×2 м от модульной котельной до ТК

Таблица 9.1.1 - Капитальные затраты по строительству новой БМК №6

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию объекта-аналога | 197655,54 |
| 2 | Территориальный коэффициент | 0,96 |
| 3 | Коэффициент пересчета мощности объектов | 1,76 |
| 4 | Временной коэффициент | 1,22 |
| 5 | Стоимость увеличения мощности источника теплоснабжения | 406299,42 |
| 6 | Стоимость проведения ПКР | 32503,96 |
|  | Итого капитальные затраты на реализацию мероприятия | 438803,37 |

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 9.2.1 – Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ачинская ТЭЦ |  |  |
| с/о Надежда, участок 156 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 1б/1г до жилого дома | 338 880,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=60х2 м от тепловой камеры т. 1б/1г до жилого дома | 3 888 800,00 |
| ул. Кравченко, 5б, корп. 1 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3/2 до нежилого здания | 818 960,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=145х2 м от тепловой камеры ТК-3/2 до нежилого здания | 8 189 600,00 |
| м-он Авиаторов, юго- западнее жилого дома № 66 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры Т. 5.5 до нежилого здания | 847 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=150*2 м от тепловой камеры Т. 5.5 до нежилого здания | 8 472 000,00 |
| Юго-Восточный р-он, юго-восточнее жилого дома № 55 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3е до нежилого здания | 875 440,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=155х2 м от тепловой камеры ТК-3е до нежилого здания | 8 754 400, 00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Дружбы Народов, 8 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-23в-1 до нежилого здания | 141 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=25х2 м | 1 412 000,00 |
| ш. Байкал, стр. 2а | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| пер. Пионерский, д. 24 | Строительство тепловой сети от т-1 до жилого дома Ду=40 мм, L=25х2 м | 1 412 000,00 |
| ул. Ленина, зд. 22 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения Ду=70 мм, L=100х2 м от тепловой камеры Т.28 доне жилого здания | 564 800,00 |
|  | Строительство сетей теплоснабжения Ду=70 мм, L=100х2 м от тепловой камеры Т.28 до нежилого здания | 5 648 000,00 |
| ул. Купцова, 22 | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=270х2 м от ТК-17-5 до т. 1 | 15 249 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=50х2 м от т. 1 до жилого дома | 2 824 000,00 |
| ул. Дзержинского, в р- не городской рощи | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=200х2 м | 11 296 000,00 |
| ул. Верхняя, 16-2 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т.5/12 до жилого дома | 180 736,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=32х2 м | 1 807 360,00 |
| ул. Дзержинского, 43а | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.52а до нежилого здания | 112 960, 00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=20х2 м от т.52а до нежилого здания | 1 129 600,00 |
| ул. Виноградная, 37 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-75 до жилого дома | 847 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=150х2 м | 8 472 000,00 |
| ул. Герцена, 10 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-17-11 до нежилого здания | 564 800,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=100х2 м | 5 648 000,00 |
| ЮПЗ, кв-л 1, стр. 6 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т. 4 до нежилого здания | 559 152,00 |
|  | Строительство тепловой сети от точки т. 4 до нежилого здания Ду=80 мм, L=99х2 м | 5 591 520,00 |
| ул. Кравченко, стр. 5 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от ТК-4 до нежилого здания | 395 360,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-4 до нежилого здания Ду=70 мм, L=70х2 м | 30953 600,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| м-он Авиаторов, зд. 63 | Разработка проекта по строительству тепловой камеры т. 11а | 14 000,00 |
|  | Строительство тепловой камеры 2х2 м | 140 000,00 |
| м-он 4, стр. 40а | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т. 1а до нежилого здания | 197 680,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=35х2 м | 1 976 800,00 |
| ул. Ленина, жд. № 90а | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от ТК-6б до жилого дома | 1 073 120,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-6б до ТК-6б-1 Ду=70 мм, L=150х2 м | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-6б-1 до жилого здания Ду=50 мм, L=40х2 м | 2 259 200,00 |
| г/о № 45, гаражи №№ 330, 331 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т. 1 до жилого дома | 367 120,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=65х2 м | 3 671 200,00 |
| м-он 9, западнее стр. 2б | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 до жилого дома МКД-3 | 1 452 001,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=150 мм, L=33х2 м от тепловой камеры ТК-3а до тепловой камеры ТК- 3а-1 | 2 713 260,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=125 мм, L=35х2 м от тепловой камеры ТК-3а-1 до тепловой камеры ТК- 3а-2 | 2 578 450, 00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=35х2 м от тепловой камеры ТК-3а-2 до тепловой камеры ТК- 3а-3 | 2 450 700,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=40х2 м от тепловой камеры ТК-3а-1 до МКД-1 | 2 259 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=40х2 м от тепловой камеры ТК-3а-3 до МКД-2 | 2 259 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=40х2 м от тепловой камеры ТК-3а-2 до МКД-3 | 2 259 200,00 |
| с-о Юбилейное, уч. 330 | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=500х2 м от т. 1Б/1б до т. 1Б/1в | 28 240 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=200х2 м от тт. 1Б/1в до жилого дома | 11 296 000,00 |
| ул. Саянская, 8 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т.53 до жилого дома | 903 680,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=160х2 м | 9 036 800,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Красного октября, 14 | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=80х2 м | 4 518 400,00 |
| с-о "Надежда" участок № 119 | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=120х2 м от т. 19 до т. 19-1 | 6 777 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=60х2 м от т. 19-1 до жилого дома | 3 388 800,00 |
| ул. Фрунзе, 58, корпус 1 пом. 2 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки Т-19 до нежилого объекта | 1 073 120,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=100х2 м от Т-19 до ТК-20-5 | 5 648 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=90х2 м от ТК-20-5 до нежилого объекта | 5 083 200,00 |
| ул. Островского, 23 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т. 31/1 до жилого дома | 1 214 320,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=100х2 м | 5 648 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=115х2 м | 6 495 200,00 |
| пер. Трудовой, зд. 58 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-21-7 до нежилого здания | 1 186 080,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
| ул. Верхняя, 8а | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки Т-5/5 до жилого дома | 141 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=25х2 м | 1 412 000,00 |
| 8 м-он, здание 16б | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от вновь смонтированной тепловой камеры ТК до нежилого здания | 282 400,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=50х2 м | 2 824 000,00 |
| ул. Вокзальная, 6 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-4б до жилого дома | 649 520,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, от ТК-4б до жилого дома L=115х2 м | 6 495 200,00 |
| ул. Калинина, 2в | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т.1а/2 до жилого дома | 84 720,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, от т.1а/2 до нежилого здания L=15х2 м | 847 200,00 |
| пер. Новосибирский, зд. 42 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-20-5 до нежилого здания | 1 581 440,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=100х2 м | 5 648 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=100х2 м | 5 648 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=80х2 м | 4 518 400,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Горная, 83 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-19а до жилого дома | 254 160,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=45х2 м | 2 541 600,00 |
| м-он Авиатор, стр. 52 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки Т-1 до здания общежития | 395 360,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
| ЮПЗ, кв-л 7, северное строение | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т. 6/1г до нежилого здания | 6 777 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети от точки т. 6/1г до нежилого здания Ду=80 мм, L=1200х2 м | 67 776 000,00 |
| ул. Дзержинского, 45 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.53б до нежилого здания | 112 960,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=20х2 м от т.53б до нежилого здания | 1 129 600,00 |
| п. Восточный, ул. Красной Звезды, ул. Речная, ул. Канская, ул. Иркутская | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения и строительство тепловой сети Ду=150 мм, L=1500х2 м от ПНС II-го подъема до распределительной тепловой камеры ТК | 12 333 000,00 |
| юго-западная часть "Парка Победы" | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.4/1 до нежилого здания | 847 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=150х2 м от тепловой камеры т. 4/1а до нежилого здания | 8 472 000,00 |
| ул. Мичурина, 2б | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-16 до жилого дома | 1 129 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=200х2 м от тепловой камеры ТК-16 до жилого дома | 11 296 000,00 |
| 3 м-он с северно- западной стороны дома № 15 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-4 до МКД | 350 100,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=50х2 м от тепловой камеры ТК-4 до МКД | 3 501 000,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 5 м-он Привокзального р-на 8 МКД | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-22 до МКД | 8 769 366,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=300 мм, L=100х2 м от тепловой камеры ТК-22 до ТК-1 | 12 978 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=300 мм, L=52х2 м от тепловой камеры ТК-1 до ТК-2 | 6 748 560,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=250 мм, L=30х2 м от тепловой камеры ТК-2 до ТК-3 | 3 663 900,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=41х2 м от тепловой камеры ТК-3 до МКД-1 | 2 870 820,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=250 мм, L=81х2 м от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4 | 9 892 530,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=37х2 м от тепловой камеры ТК-4 до МКД-2 | 2 590 740,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=66х2 м от тепловой камеры ТК-4 до МКД-4 | 4 621 320,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=200 мм, L=135х2 м от тепловой камеры ТК-4 до ТК-5 | 13 279 950,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=27х2 м от тепловой камеры ТК-5 до МКД-3 | 1 890 540,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=200 мм, L=150х2 м от тепловой камеры ТК-5 до ТК-6 | 14 755 500,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=150 мм, L=90х2 м от тепловой камеры ТК-6 до ТК-7 | 7 399 800,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=100х2 м от тепловой камеры ТК-7 до МКД-5 | 7 002 000,00 |
| ул. Строителей, 23 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.15 до МКД | 350 100,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=50х2 м от тепловой камеры т.15 до МКД | 3 501 000,00 |
| ул. Строителей, 24 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-17а-48 до МКД | 210 060,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=30х2 м от тепловой камеры ТК-17а-48 до МКД | 2 100 600,00 |
| ул. Декабристов участок 46 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-22-28 до двух МКД | 280 080,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=25х2 м от тепловой камеры ТК-22-28 до МКД-1 | 1 750 500,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=15х2 м от тепловой камеры ТК-22-30 до МКД-2 | 1 050 300,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Коммунистическая | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-1-1 до МКД | 1 050 300,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=150х2 м от тепловой камеры ТК-1-1 до МКД | 10 503 000,00 |
| Юго-Восточный район, юго-западнее жилого дома № 29 | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=45х2 м | 2 541 600,00 |
| Юго-Восточный район, в 40 м на юго-восток от здания № 30А | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от т.3/3 до МКД | 254 160,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=45 м | 2 541 600,00 |
| ул. Профсоюзная, в 22 метрах на восток от стр. № 7 | Строительство тепловой сети Ду=125 мм, L=600 м | 44 202 000,00 |
|  | Разработка проекта по строительству тепловой камеры ТК | 4 420 200,00 |
|  | Строительство тепловой камеры 2х2 м | 140 000,00 |
| ул. Садовая, в 24 м южнее жилого дома № 24 | Разработка проекта по строительству тепловой сети от т. 4в/18 Ду=50 мм, L=65х2 м | 367 120 ,00 |
|  | Строительство тепловой сети от т. 4в/18 Ду=50 мм, L=65х2 м | 3 671 200,00 |
| ул. Ново - Восточная, дом 7 | Строительство тепловой сети от т.-4в/18 Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| ул. Вольная, дом 3 | Разработка проекта и строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Спортивная, стр. 6 | Строительство тепловой сети от т.61а Ду=50 мм, L=104х2 м | 5 873 920,00 |
| м-он 3, строение 43 | Строительство тепловой сети от Т-4/2 Ду=50 мм, L=175х2 м | 9 884 000,00 |
| ул. Лебеденко, строение 12 | Строительство тепловой сети от т.1 Ду=50 мм, L=15х2 м | 847 200,00 |
| пер. Овражный, дом 45 | Строительство тепловой сети от Т.2 Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Ново - Восточная, стр. 41А | Строительство тепловой сети от т.1б/6-17 Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Комсомольская, 1 | Строительство тепловой сети от т.30а/1 Ду=50 мм, L=12,67х2 м | 715 601,60 |
| пр. Лапенкова, с юг- западной стороны стр. 9 | Строительство тепловой сети от т.3в Ду=50 мм, L=15х2 м | 847 200,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| пер. Пионерский, дом 24 | Строительство тепловой сети от т.61а Ду=40 мм, L=15х2 м | 847 260,00 |
| ул. Кравченко, корп. 15, пом.1 | Строительство тепловой сети от т.-1 Ду=40 мм, L=25х2 м | 1 412 100,00 |
| м-он 4, здание 5А | Строительство тепловой сети от МКД № 5 (т.3/1) Ду=40 мм, L=50х2 м | 2 824 200,00 |
| пр. Лапенкова, стр. 1 | Строительство тепловой сети от т.0 Ду=100 мм, L=320х2 м | 22 406 400,00 |
| ул. Вольная, дом 25 | Строительство тепловой сети от т-4/15 Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| с/о Надежда, участок 126 | Строительство тепловой сети от Т-6/1 Ду=50 мм, L=140х2 м | 7 907 200,00 |
| м-он 8, здание 4А | Строительство тепловой сети от ТК-2 Ду=50 мм, L=60х2 м | 3 388 800,00 |
| ул. Крупской, дом 7 | Строительство тепловой сети от ТК-44 Ду=70 мм, L=60х2 м | 3 388 800,00 |
| м-он 9, с юго-западной стороны здания 2Б | Разработка проекта по строительству тепловой сети от ТК-3/1 до нежилого здания | 395 360,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-3/1 Ду=50 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |
| ул. Вишневая, дом 5 | Разработка проекта по строительству тепловой сети от ТК-19-1/1 Ду=50 мм, L=65х2 м | 367 120,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-19-1/1 Ду=50 мм, L=65х2 м | 3 671 200,00 |
| ул. Гагарина, стр. 20Б, бокс № 7 | Разработка проекта по строительству тепловой сети от ТК-22-14 Ду=50 мм, L=150х2 м | 847 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети от ТК-22-14 Ду=50 мм, L=150х2 м | 8 472 000,00 |
| ул. Горная, дом 100 | Строительство тепловой сети от ТК-19а(69) Ду=50 мм, L=100х2 м | 5 648 000,00 |
| ул. Кравченко, стр. 5а | Строительство тепловой сети от ТК-3/2 Ду=50 мм, L=35х2 м | 1 976 800,00 |
| ул. Юго-Восточная, дом 43 | Строительство тепловой сети от т.1 Ду=50 мм, L=60х2 м | 3 388 800,00 |
| ул. Слободчикова, дом 23А | Строительство тепловой сети от ТК-62а Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Буторина, дом 10 | Строительство тепловой сети от ТК-4в Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| м-он 3, строение 41 | Строительство тепловой сети от ТК-1 Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| с-о "Надежда" участок № 121 | Строительство тепловой сети от ТК-6/1а Ду=50 мм, L=40х2 м | 2 259 200,00 |
| м-он 3, с восточной стороны ж.д. № 22 | Строительство тепловой сети от т.-1 Ду=50 мм, L=70х2 м | 3 953 600,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| м-он 3, стр. 9А | Строительство тепловой сети от ТК-68Б Ду=70 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Карьерная | Строительство тепловой сети от т.1а Ду=70 мм, L=170х2 м | 9 601 600,00 |
| с-о "Надежда" участок № 164 | Строительство тепловой сети от ТК-18ут-1 Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| ул. Юго-Восточная, в 60 м на северо-запад от ж.д.№ 8 | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=30х2 м | 1 694 400,00 |
| ул. Фрунзе, 58, корпус 1 пом. 4 | Строительство тепловой сети Ду=100 мм L=100 м от Т-19 до ТК-20-5 | 7 002 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм L=80 м от ТК-20-5 до нежилого помещения | 5 601 600,00 |
| в 10 метрах на северо- восток от ш. Нефтяников, с южной стороны ул. 1-ой Сибирской | Строительство тепловой сети Ду-70 L=80 м от ТК-3/1 | 4 518 400,00 |
| гаражное общество № 29 гараж № 145Б | Строительство тепловой сети от Т-22 Ду=50 мм L=25 м | 1 412 000,00 |
| пер. Садовый, дом 52 | Строительство тепловой сети от Т-22 Ду=50 мм L=250 м | 14 120 000,00 |
| пер. Трудовой, дом 72 | Строительство тепловой сети Ду=80 мм L=130 м | 7 342 400,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм L=135 м | 7 624 800,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм L=100 м от ТК-21-7 | 5 648 000,00 |
| ул. Кирова, стр. 93 | Строительство тепловой сети от т.1 Ду=70 мм L=95 м | 5 365 600,00 |
| ул. Шоссе Нефтяников, 2 | Строительство тепловой сети от Т-3а Ду=50 мм L=50 м | 2 824 000,00 |
| 3 м-он южнее ж.д. № 6 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от ТК-13а до МКДа | 420 120,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=100 мм, L=60х2 м от ТК-13а до МКДа | 4 201 200,00 |
| ул. Патушинкого, дом 3 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от нежилого здания ул. Патушинского 3 до нежилого здания | 225 920,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=40×2 м от нежилого здания ул. Патушинского 3до нежилого здания | 2 259 200,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| жилой дом с-о «Надежда», участок 126 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 1б/1г до жилого дома | 847 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=80×2 м от тепловой камеры т. 1б/1г до жилого дома | 4 518 400,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=70×2 м от тепловой камеры т. 1б/1г до жилого дома | 3 953 600,00 |
| ИЖД ул. 3-я Загородная, с северной стороны земельного участка 1И | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от ПНС II подъема (ответвление на п. Восточный) до жилого дома | 4 800 800,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-80 мм, L=450×2 м от ПНС II подъема до т.1 | 25 416 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=300×2 м от т.1 до т.2 | 16 944 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=100×2 м от т.2 до жилого дома | 5 648 000,00 |
| ул. Ново-Восточная, д. 7 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры Т. 4в-18К-3/1 до жилого дома | 169 400,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=30×2 м от тепловой камеры Т. 4в-18 до жилого дома | 1 694 000,00 |
| ул. Пузановой, д. 21, корп. 1, корп. 2 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 25 до нежилых зданий д. 21, корп. 1, корп. 2 по ул. Пузановой | 169 440,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=30×2 м от тепловой камеры т. 25 до нежилых зданий д. 21, корп. 1, корп. 2 по ул. Пузановой | 1 694 400,00 |
| ул. Щетинкина, зд. 2А | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 7 до нежилого здания | 1 129 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=200×2 м от тепловой камеры т. 7 до нежилого здания | 11 296 000,00 |
| ул. Южная, д. 17 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры Т.2 до жилого дома | 2 259 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-80 мм, L=150×2 м от тепловой камеры Т.2 до тепловой камеры Т.3 | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-70 мм, L=150×2 м от тепловой камеры Т.3 до тепловой камеры Т.4 | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=100×2 м от тепловой камеры Т.4 до жилого дома | 5 648 000,00 |

| Перспективный объект подключения | Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Юннатов, д. 4 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3/1 до жилого дома | 1 129 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=200×2 м от тепловой камеры ТК-3/1 до жилого дома | 11 296 000,00 |
| нежилое здание № 6 по ул. Спортивной | Строительство тепловой сети Ду-50 мм, L=104×2 м от т. 61а до нежилого здания | 5 873 920,00 |
| Котельная№ 3 |  |  |
| гп. Мазульский, ул Ясная, юго-восточнее жд. № 1 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки т.1 до жилого дома | 2 259 200,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=200х2 м | 11 296 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=150х2 м | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=50х2 м | 2 824 000,00 |
| гп. Мазульский, ул. Заречная, участок № 13 | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от ТК-9 до жилого дома | 6 777 600,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=80 мм, L=1000х2 м | 56 480 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=550 мм, L=150х2 м | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=50х2 м | 2 824 000,00 |
| гп. Мазульский, с западной стороны ЖД. № 22 по ул. Чернявского | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от точки ТК-11 до жилого дома | 1 863 840,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=200х2 м | 11 296 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=130х2 м | 7 342 400,00 |
| Котельная № 6 |  |  |
| ул. Привокзальная, стр. 15 | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=145х2 м от ТК-20-2 до нежилого здания | 8 189 600,00 |
| ул. Кирова, стр. 10д | Разработка проекта по строительству сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-16-1 до нежилого здания | 112 960,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=20х2 м | 1 129 600,00 |
| ул. Кремлевская, д. 18 | Строительство тепловой сети Ду=70 мм, L=150х2 м от ТК-17-5 до ТК-17-5а | 8 472 000,00 |
|  | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=50х2 м от ТК-17-5а до жилого дома | 2 824 000,00 |
| ул. Кирова, зд. 45 | Строительство тепловой сети Ду=50 мм, L=20х2 м от ТК-12-1 до нежилого здания | 1 129 600,00 |
| Итого: |  | 1 055 887 778,60 |

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Таблица 9.2.2 - Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3в до ТК-3е | 816 471,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм, L=83х2 м от тепловой камеры ТК-3в до ТК-3е на теплосеть Ду=200 мм | 8 164 710, 00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-22в до нежилого здания | 736 700,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм, L=100х2 м от тепловой камеры ТК-23в до ТК-23в-1 на теплосеть Ду=125 мм | 7 367 000,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=25 мм, L=55х2 м от тепловой камеры ТК-1 до проектируемой точки подключения т-1, на теплосеть Ду=70 мм | 3 106 400,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм от ТК-5-2 до проектируемой тепловой камеры ТК-5-4а на теплосеть Ду=100 мм | 944 350,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм, L=96х2 м от тепловой камеры ТК-11 до ТК-9 на теплосеть Ду=200 мм | 9 443 520,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=120 мм, L=2х2 м от тепловой камеры ТК-9 до ТК-8 на теплосеть Ду=150 мм | 164 440,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки т. 5 до точки т. 5/1 | 164 440,00 |
| Увеличение существующего обратного трубопровода тепловой сети Ду=125 мм L=20 м от точки т. 5 до точки т.5/1 на теплосеть Ду=150 мм | 1 644 400,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-44 до ТК-46 | 4 525 020,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=460 м от ТК-44 до ТК-46 на теплосеть Ду=200 мм | 45 250 200,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-73 до ТК-75 | 736 700,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=100 м от тепловой камеры ТК-73 до ТК-75 на теплосеть Ду=125 мм | 7 367 000,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки Т. В до точки т. 4 | 2 269 039,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=308 м от точки Т. В до точки т. 4 на теплосеть Ду=125 мм | 22 690 360,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 до точки т.3а | 590 220,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=60 м от тепловой камеры ТК-3 до точки т.3а на теплосеть Ду=200 мм | 5 902 200,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки т. 5.11 до точки т. 11а | 367 120,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50 мм L=65 м от точки т. 11а на теплосеть Ду=70м | 3 671 200,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-2 до точки т. 1 | 210 060,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=30 м от тепловой камеры ТК-2 до точки т. 1 на теплосеть Ду=100 мм | 2 100 600,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 до тепловой камеры ТК-3а | 3 465 126,00 |

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=250 мм L=267х2 м от тепловой камеры ТК-3 до тепловой камеры ТК-3а на теплосеть Ду=300 мм | 34 651 260,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки т. 47а до точки т. 53 | 3 388 820,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=460 м от точки т.47 до точки т.53 на теплосеть Ду=125 мм | 33 888 200,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=70 мм L=42х2 м от ТК-13 до ТК-13а на теплосеть Ду=100 мм | 2 940 840,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки Т- 18/2 до точки Т-19 | 1 652 472,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=236 м от точки Т-18/2 до точки Т-19 на теплосеть Ду=100 мм | 16 527 720,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки т. 30 до точки т.3/2 | 2 210 100,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=80 м от т. 30 до точки т.3/2 на теплосеть Ду=125 мм | 5 893 600,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=220 м от т. 3/2 до точки т.31/1 на теплосеть Ду=125 мм | 16 207 400,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки Т-5 до точки Т-5/5 | 1 118 192,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125 мм L=136 м от Т-5 до точки Т-5/5 на теплосеть Ду=150 мм | 11 181 920,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.1а до точки т.1а/1 | 406 656,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50 мм L=72х2 м от точки т. 1а до точки т. 1а/1 на теплосеть Ду=80 мм | 4 066 560,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.18-2 до ТК-20-5 | 2 504 780,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=340х2 м от тепловой камеры т. 18-2 до ТК-20-5 на теплосеть Ду=125 мм | 25 047 800,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-23 до точки т.6/1 | 1 178 034,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети от тепловой камеры ТК-23 до тепловой камеры ТК-23-1 Ду=300 мм L=66х2 м на теплосеть Ду=400 мм | 11 780 340,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-48 до ТК-5 | 2 344 896,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=200 мм L=192х2 м от тепловой камеры ТК-48 до ТК-5 на теплосеть Ду=250 мм | 23 448 960,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т.5/1 до т.4/1а | 1 524 735,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=155х2 м от тепловой камеры т.5/1 до т.4/1 на теплосеть Ду=200 мм | 15 247 350,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-53 до ТК-4 | 3 297 510,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=200 мм L=270х2 м от тепловой камеры ТК-53 до ТК-4 на теплосеть Ду=250 мм | 32 975 100,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-17б-1а до т.15 | 490 140,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=70 м от тепловой | 4 901 400,00 |

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| камеры ТК-17б-1а до т.15 на теплосеть Ду=100 мм |  |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-18б до ТК-17а-48 | 2 410 065,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=245 м оттепловой камеры ТК-18б до ТК-17а-48 на теплосеть Ду=200 мм | 24 100 650,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-22-18 до ТК-22-30 | 2 850 002,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=191 м от тепловой камеры ТК-22-18 до ТК-22-27 на теплосеть Ду=200 мм | 18 788 670,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=80 м от тепловой камеры ТК-22-17 до ТК-22-30 на теплосеть Ду=200 мм | 7 869 600,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=26 м от тепловой камеры ТК-22-27 до ТК-22-28 на теплосеть Ду=125 мм | 1 841 750,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-11 до т. 13 | 906 141,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=67 м от тепловой камеры ТК-11 до т. 12 на теплосеть Ду=125 мм | 4 935 890,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=70 мм L=56 м от тепловой камеры т. 12 до т. 13 на теплосеть Ду=125 мм | 4 125 520,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 до ТК-1-1 | 389 340,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=250мм L=30 м от тепловой камеры ТК-3 до ТК-1-1 на теплосеть Ду=300 мм к котельной № 2 | 3 893 400,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от котельной № 2 до точки т.1 | 4 636 602,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм, L=15х2 м от котельной № 2 до точки т.1 на теплосеть Ду=125 мм | 1 105 050,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм, L=225х2 м от т.1 до ТК-11 на теплосеть Ду=125 мм | 16 575 750,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм, L=120х2 м от ТК-11 до ТК-10 на теплосеть Ду=100 мм | 8 402 400,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=70 мм, L=10х2 м от ТК-10 до ТК-9 на теплосеть Ду=100 мм | 700 200,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм, L=151 м от т.1 до ТК-11 на теплосеть Ду=125 мм | 11 124 170,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети на участке ТК-50а до ТК-17в Ду=300 мм L=55 м от на теплосеть Ду=350 мм | 8 458 450,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от ТК-16/7 до ТК-16/7-9 | 3 422 516,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду - 150 мм , 170 мм от ТК- 16/7 до ТК-16/7-9 на теплосеть Ду-200 мм | 16 722 900,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=133 м от точки т.4в до точки т.4в/14 на теплосеть Ду=100 мм | 9 312 660,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50 мм L=145 м от точки т.4в/14 до т.4в/18 на теплосеть Ду=80 мм | 8 189 600,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от точки Т- 4/1 до точки Т-4/2 | 221 994,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125 мм L=27 м от точки Т- 4/1 до точки Т-4/2 на теплосеть Ду=150 мм | 2 219 940,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от ТК-22-18 до т.1 | 3 333 389,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=150 м от тепловой камеры ТК-22-18 до тепловой камеры ТК-22-22 на теплосеть Ду=200 мм | 14 755 500,00 |

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=151 м от тепловой камеры т. 7а до ТК-22-25а на теплосеть Ду=125 мм | 11 124 170,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=35 м от тепловой камеры ТК-22-25а до точки подключения т.1 на теплосеть Ду=100 мм | 2 450 700,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=40 м от тепловой камеры т.1б/6-13 до тепловой камеры т.1б/6-14 на теплосеть Ду=100 мм | 2 800 800,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50 мм L=39 м от тепловой камеры т.1б/6-15 до т.1б/6-16 на теплосеть Ду=70 мм, | 2 202 720,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры Т.30 до проектируемой точки подключения | 4 144 229,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=30 м от тепловой камеры Т.30 до проектируемой точки подключения на теплосеть Ду=125 мм, | 2 210 100,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=80 м от тепловой камеры ТК-43 до т.3 на теплосеть Ду=200 мм, строительство тепловой каперы т.3в | 7 869 600,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=47 м от т.3 до т.3в на теплосеть Ду=100 | 3 290 940,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=25 мм L=55 мх2 от тепловой камеры ТК-1 до проектируемой точки подключения т-1 на теплосеть Ду=70 мм, | 3 106 400,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=60 м от МКД №5 м-он 4 до МКД №6 м-он 4, на теплосеть Ду=125 мм, | 4 420 200,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=86 м от ТК-43 до т.2, на теплосеть Ду=200 мм, | 8 459 820,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=69 м от тепловой камеры т.4/7 до т.4/8а на теплосеть Ду=125 мм | 5 083 230,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=100 м от т.4/8а до т.4/11 на теплосеть Ду=100 | 7 002 000,00 |
| Разработка проекта реконструкции сетей теплоснабжения от ТК-3 до ТК- 3/1 | 10 701 490,20 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=135 м от тепловой камеры ТК-3 до ТК-3/1 на теплосеть Ду=125 мм | 9 945 450,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=200 мм L=45 м от тепловой камеры ТК-53 до т.1 на теплосеть Ду=250 мм, | 5 495 850,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=270 м от ППНС- 1 до т.1а на теплосеть Ду=125 мм, | 19 890 900,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=48 м от тепловой камеры Т-18-2 до ТК-20-3 на теплосеть Ду=125 мм | 3 536 160,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=142 м от тепловой камеры ТК-20-3 до Т-9 на теплосеть Ду=125 мм, | 10 461 140,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=200 мм L=100 м от ТК-3 до точки ТК-3/1 на теплосеть Ду=250 мм | 12 213 000,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=200 мм L=47 м от тепловой камеры Т-21-3 до ТК-21-5 на теплосеть Ду=250 мм | 5 740 110,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125 мм L=178,6 м от тепловой камеры Т-29 до Т-31/2 на теплосеть Ду=150 мм | 14 684 492,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=340 м от тепловой камеры Т-31/2 до Т-32 на теплосеть Ду=125 мм | 25 047 800,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры ТК-1 до ТК-13а | 2 085 444,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125 мм L=62х2 м от тепловой камеры ТК-1 до т.1/2 на теплосеть Ду=200 мм | 6 098 940,00 |
| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=150 мм L=150х2 м от тепловой камеры т. 1/2 до ТК-13а на теплосеть Ду=200 мм | 14 755 500,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50 мм L=105м×2 от тепловой камеры т.38а до нежилого здания ул. Патушинского 3 на теплосеть Ду=80 мм | 5 930 400,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125мм L= 110 м от тепловой камеры ТК-3 до тепловой камеры ТК-4 на теплосеть Ду=150 мм | 8 103 700,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 6 до т.7 | 82 220,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=125 мм L=10м×2 от тепловой камеры т. 6 до т. 7 на теплосеть Ду=150 мм | 822 200,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 23 до тепловой камеры т. 25 | 245 070,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=100 мм L=35м×2 от тепловой камеры т. 23 до тепловой камеры т. 25 на теплосеть Ду=125 мм | 2 450 700,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=50мм L= 194×2 м от тепловой камеры Т. 4в-13 до тепловой камеры Т. 4в-18 на теплосеть Ду=80 мм | 10 957 120,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения от тепловой камеры т. 38 до нежилого здания ул. Ленина, 32Г | 338 880,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=80 мм L=60м×2 от тепловой камеры т.38 до т.38а на теплосеть Ду=100 мм | 3 388 800,00 |
| Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения | 166 116 507,00 |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=800 мм, L=3161×2 м на Ду=900 мм от т. 512 до коллекторой | 660 585 780,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=700 мм, L=490×2 м на Ду=800 мм от коллекторой до ППНС-2 | 102 400 200,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=400 мм, L=1200×2 м на Ду=500 мм от ТК-22 до ТК-60Б (Олимп) | 250 776 000,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=300 мм, L=230×2 м на Ду=400 мм от ТК-3 до ТК-4 (ЮВР-24) | 41 052 700,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=150 мм, L=200×2 м на Ду=250 мм от ТК-4 до ЮВР-21 | 24 426 000,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=200 мм, L=416×2 м на Ду=300 мм от ТК-17в до ТК-15в | 53 988 480,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=200 мм, L=415×2 м на Ду=250 мм от ТК-15в до ТК-16а (ЮВР-37а) | 50 683 950,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=200 мм, L=150×2 м на Ду=300 мм от ТК-12 до ТК-44 | 19 467 000,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=150 мм, L=670×2 м на Ду=250 мм от ТК-44 до т. 47а | 81 827 100,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=100 мм, L=440×2 м на Ду=200 мм от т. 47а до т. 53 (Дзержинского) | 43 282 800,00* |
| Увеличить диаметр сущствующей тепловой сети с Ду=600 мм, L=63×2 м на Ду=700 мм от ТК-22 до ТК-23 (ул. Шевченко) | 13 165 740,00* |
| Увеличить диаметр сущствующей тепловой сети с Ду=300 мм, L=213×2 м на Ду=400 мм от ТК-23-10 до ТК-23-16а (ул. Шевченко) | 38 018 370,00* |
| Увеличить диаметр сущствующей тепловой сети с Ду=300 мм, L=55×2 м на Ду=400 мм от ТК-50а до ТК-17в (ЮВР) | 9 816 950,00* |
| Увеличить диаметр существующей тепловой сети с Ду=500 мм, L=1040×2 м на Ду=600 мм от ЦТП до ТК-22 | 217 339 200,00* |
| Увеличение диаметра существующей тепловой сети с Ду-300 мм, L-260х2 м на Ду-500 мм от ТК-23 до ТК-23-10 (ул. Шевченко) | 54 334 800,00* |
| Увеличение диаметра существующей тепловой сети с Ду-159 мм, L-191х2 м на Ду-219 мм от ТК-22-18 ул. Безымянная до ТК-22-27 ул. Декабристов | 18 788 670,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=250 мм L=146 м×2 от тепловой камеры ТК-9 до ТК-9г на теплосеть Ду=300 мм,увеличение участка тепловой сети Ду-125 L-60 м×2 от тепловой камеры ТК-9г до ТК-9е на теплосеть Ду-200 мм, ЮВР, 61 | 24 850 080,00 |
| Увеличение тепловой сети Ду=200 мм L-86м×2 от тепловой камеры ТК-2 до ТК-2а на теплосеть Ду=250 мм, м-он 8, уч. № 1 | 10 503 180,00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=300 мм L-195м×2 от точки т.1 до ТК-2 на теплосеть Ду=400 мм, м-он 8 | 34 805 550.00 |
| Увеличение существующей тепловой сети Ду=300 мм L-160м×2 от тепловой камеры ТК-22 до ТК-22А на теплосеть Ду=530 мм | 33 436 800,00 |
| Замена магистрального трубопровода тепловой сети Ду-900мм L=2400×2м, Южная Промзона | 501 552 000,00 |
| Итого: | 3 260 219 341,20 |

* непосредственное подключение объектов капитального строительства будет произведено после снятия ограничения тепловой энергии на источнике тепла и выполнения мероприятий по реконструкции существующих ППНС-2 по ул. Чкалова 41г, ППНС-1 мкр. Авиатор 74 и строительства модульной ППНС на пресечении ул. Зверева – пр. Лапенкова (район ТК «Алфавит») в рамках утвержденной инвестиционной программы.

Таблица 9.2.4 - Реконструкция сетей с увеличением диаметра для перевода потребителей на Котельную №6

| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp до реконструкции, м | Внутренний диаметр после реконструкции, м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-24 | ТК-24-2 | 30 | 0,15 | 0,2 | 1256,178 |
| 2 | ТК-26 | ТК-26/1 | 30 | 0,15 | 0,207 | 1256,178 |
| 3 | Т-25-1 | ТК-26 | 239,5 | 0,15 | 0,207 | 10028,502 |
| 4 | ТК-23 | ТК-24 | 110,6 | 0,15 | 0,25 | 6015,614 |
| 5 | 150 | Т-25-1 | 39 | 0,15 | 0,207 | 1633,038 |
| 6 | ТК-24-2 | ТК-25 | 55 | 0,15 | 0,2 | 2302,993 |
| 7 | ТК-26/1 | ТК-27 | 150 | 0,15 | 0,207 | 6280,901 |
| Итого: |  |  | 654,10 |  |  | 31 650,74 |

Таблица 9.2.5 - Строительство новых сетей для перевода потребителей на Котельную №6

| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-10 | д.59 | 11 | 0,1 | 0,1 | 340,78 |
| 2 | Т-12 | д.61 | 1 | 0,1 | 0,1 | 30,98 |
| 3 | Т-9 | Т-10 | 66 | 0,125 | 0,125 | 2 139,64 |
| 4 | Т-11 | Т-11а | 11 | 0,1 | 0,1 | 340,78 |
| 5 | Т-11а | Т-12 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 549,04 |
| 6 | Dу 50 |  | 45 | 0,04 | 0,04 | 1 254,56 |
| 7 | ТК-28-2 | Т-11а | 300 | 0,15 | 0,15 | 10309,86 |
| 8 | Т-10 | Т-11 | 35 | 0,1 | 0,1 | 1 084,33 |
| 9 | Т-1 | Т-2 | 25 | 0,15 | 0,15 | 945,07 |
| 10 | Т-2 | д.55 | 23 | 0,05 | 0,05 | 641,23 |
| 11 | Т-2 | Т-3 | 30 | 0,15 | 0,15 | 1 134,08 |
| 12 | Т-3 | д.53 | 23 | 0,05 | 0,05 | 641,23 |
| 13 | Т-1 | Т-9 | 35 | 0,15 | 0,15 | 1 323,10 |
| 14 | Т-3 | перспектива | 30 | 0,05 | 0,05 | 836,38 |
| Итого: |  |  | 685,00 |  |  | 22 571,07 |

Таблица 9.2.6 - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ОАО «РЖД»

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ОАО «РЖД» | 66635,64 |

Таблица 9.2.7 - Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

| Мероприятие | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Ачинская ТЭЦ |  |
| Реконструкция существующей ППНС-2 по ул. Чкалова 41г | 352 567 600,00 |
| Реконструкция существующей ППНС-1 м-он Авиаторов 74 | 528 000 000,00 |
| Строительство модульной ППНС на пересечении ул. Зверева - пр. Лапенкова | 241 826 200,00 |
| Разработка проекта по реконструкции существующей повысительной насосной станции ПНС-3 по ул. Крупской, 22 | 59 400,00 |
| Реконструкция существующей повысительной насосной станции ПНС-3 по ул. Крупской, 22 | 3 251 380,00 |
| Котельная № 3 |  |
| Разработка проекта по строительству повысительной насосной станции теплоснабжения (на подающей тепловой сети) | 275 000,00 |
| Строительство повысительной насосной станции теплоснабжения | 2 750 000,00 |
| Разработка проекта по строительству понизительной насосной станции теплоснабжения (на обратной тепловой сети) | 275 000,00 |
| Строительство понизительной насосной станции теплоснабжения | 2 750 000,00 |
| Итого: | 1 131 754 580,00 |

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании г. Ачинск не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Стоимость реализации мероприятия для перехода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) составит 2269890,07 тыс. руб.

Потребители по ул. Кирова и ул. Тарутинская попадают в мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы путем установки теплообменного оборудования в зданиях потребителей. Комплексная реконструкция системы отопления (закрытая независимая схема теплоснабжения по отоплению) решит проблему превышения параметров давления в системе.

В таблице ниже приведен расчет капитальных затрат по переводу потребителей по ул. Кирова и ул. Тарутинская на закрытую систему отопления.

Оценка стоимости капитальных затрат по переводу потребителей по ул. Кирова и ул. Тарутинская на закрытую систему отопления путем установки дополнительных теплообменников в ИТП выполнена на основании цен завода-изготовителя.

Таблица 9.3.1 - Расчет капитальных затрат по переводу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Кирова, 32 | СОШ № 12 (Корп. 2, нач. школа) | 933,84 |
| 2 | ул.Кирова, 40а | маг."Детский мир" | 849,12 |
| 3 | ул.Кирова,41 | ж/д ул.Кирова, 41 | 1354,65 |
| 4 | ул.Кирова | ж/д 40а | 1475,77 |
| 5 | ул.Кирова,48 | ж/д | 1475,77 |
| 6 | ул.Кирова,52 | ж/д, у.у.2 | 1290,54 |
| 7 | ул.Кирова,52 | ж/д, у.у.1 | 1290,54 |
| 8 | ул.Кирова,56 | ж/д ул.Кирова, 56 | 1354,65 |
| 9 | ул.Кирова,91А, корп. 1, пом.1 | склад, ИП Рогова Т.А. | 933,84 |
| 10 | ул.Кирова,91А, корп. 2 | склад, ИП Рогова Т.А. | 933,84 |
| 11 | ул.Кирова,91А, корп.1, пом.1 | адм.зд., ИП Рогова Т.А. | 849,12 |
| 12 | ул.Тарутинская, 53 | АТП КПС | 1230,71 |
| Итого: |  |  | 13972,39 |

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту.

Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально- значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Информация о фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствует.

# РАЗДЕЛ	10.	РЕШЕНИЕ	ОБ	ОПРЕДЕЛЕНИИ	ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Города Ачинск единой теплоснабжающей организацией является ООО «Теплосеть», ООО «ТК Восток», владеющих на территории города Ачинска тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона деятельности ООО «Теплосеть» распространяется на котельные №1,2,3,4,5,6.

Зона деятельности ООО «ТК Восток» распространяется от отдельного источника теплоснабжения угольной котельной

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основанииисточниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от

08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана от ООО «ТК Восток» 2024 году в границе территориального деления на теплосетевые районы и по признаку балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей принадлежащие.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании г. Ачинск.

Таблица 10.2.2 - Реестр систем теплоснабжения

| № | Система теплоснабжения | Теплоснабжающая организация | Теплосетевая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» |
|  | Котельная №2 |  |  |
|  | Котельная №3 |  |  |
|  | Котельная №4 |  |  |
|  | Котельная №5 |  |  |
|  | Котельная №6 |  |  |
| 2 | Ачинская ТЭЦ | АО «Русал Ачинский Глиноземный Комбинат» | ООО «Теплосеть» |
| 3 | Котельная ООО ТК «Восток» | ООО ТК «Восток» | ООО ТК «Восток» (2 вывод) ООО «Теплосеть» (1 вывод) |
| 4 | Котельная ЗАО "Назаровское" | ЗАО "Назаровское" | ЗАО "Назаровское" |
| 5 | Котельная ТЧР-12 ст. Ачинск-2 ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Схемой теплоснабжения предлагается осуществить вывод котельной №1 из эксплуатации в 2027 году.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно ст. 15, п. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Список бесхозных сетей представлен в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Наименование | Адрес | год постройки | кадастровый номер | Площадь, протяженность | Дата постановки на учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение коммунального хозяйства | ул. Чкалова, 26 |  | 24:43:0000000:25635 | 239,0 | 30.12.2013 |
| 2 | Сооружение коммунального хозяйства | ул. Льва Толстого, от ТК- 7 до т. 7/1 |  | 24:43:0102017:48 | 208,0 | 25.12.2013 |
| 3 | Сооружение коммунального хозяйства | ул. Зеленая Горка от ТК-22з до ж/д 25 |  | 24:43:0000000:25643 | 124,0 | 14.01.2014 |
| 4 | Сооружение коммунального хозяйства | ул. Пузановой, 38 |  | 24:43:0000000:32799 | 13,0 | 05.03.2015 |
| 5 | Сооружение коммунального хозяйства | ул. Коминтерна, д. 63, ул. Чайковского, д. 3 |  | 24:43:0128021:207 | 117,0 | 05.03.2015 |
| 6 | Сооружение коммунального хозяйства | ул. Льва Толстого от жилого дома № 19 до здания № 23 | 1996 | 24:43:0000000:33352 | 17,0 | 23.05.2016 |
| 7 | Сооружение коммунального хозяйства | от ТК-1 до детского больничного комплекса | 1985 | 24:43:0126007:54 | 97,0 | 02.06.2016 |
| 8 | Сооружение коммунального хозяйства | от ТК-45 по пр. Лапенкова, до здания роддома | 1985 | 24:43:0126007:53 | 70,0 | 07.06.2016 |
| 9 | Сооружение коммунального хозяйства | м-он 6, дом 3А |  | 24:43:0115006:847 | 16,0 | 30.10.2017 |
| 10 | Сооружение коммунального хозяйства | ЮВР, до жилого дома № 15А | 1986 | 24:43:0126004:778 | 69,0 | 13.07.2018 |
| 11 | Сооружение коммунального хозяйства | ул. Майская, 1 | 1986 | 24:43:0000000:56001 | 149,0 | 17.08.2018 |
| 12 | Сооружение коммунального хозяйства | м-он 4, дом 29 | 1986 | 24:43:0123001:3836 | 22,0 | 17.08.2018 |
| 13 | Сооружение коммунального хозяйства | от точки Т4 до ввода в МКД 10Б Южная Промзона |  |  | 161,0 |  |

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газоснабжение городского поселения Ачинск осуществляется сжиженным газом.

Сжиженный газ поставляется в г. Ачинск из г. Назарово.

Расход газа. Проектные решения

Источником газоснабжения городского поселения Ачинск предусматривается природный газ.

Планируется строительство магистрального газопровода параллельно ниткам существующего магистрального нефтепровода с отводом на планируемую газораспределительную станцию восточнее г. Ачинск.

Проектом учитывается перспектива развития газораспределительной системы в рамках реализации «Схемы газоснабжения и газификации Ачинского района», выполненной ОАО «Газпром».

В	проекте	«Схемы	газоснабжения	и	газификации	Ачинского	района» предусмотрена прокладка магистрального газопровода-отвода, со строительством ГРС

«Ачинск» для обеспечения потребностей населения и промышленности.

К настоящему времени по газоснабжению Красноярского края природным газом выполнены следующие проектные работы:

## схема газоснабжения Красноярского края природным газом;

ТЭО	инвестиций	в	строительство	газопровода	Проскоково-Ачинск- Красноярск;

## рабочий проект газопровода Проскоково-Ачинск-Красноярск.

Общая потребность в газе по г. Ачинску определена «Схемой Газоснабжения» в 2,5 млрд. куб. м/год. Основной потребитель природного газа будет АГК, включая водогрейные котлы ТЭЦ.

В генеральном плане предусматривается развитие газораспределительной сети высокого давления, с подключением теплоисточников к сетевому газу.

Данным проектом предлагается создание надежной газораспределительной сети, закольцованной по высокому давлению.

Генеральным планом предлагаются направления основных трасс магистральных газопроводов высокого давления. Точная трассировка и расположение ГРП, ШРП будет возможна при разработке «Проекта газоснабжения г. Ачинска».

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Потребителей сжиженного газа необходимо перевести на природный газ.

Согласно СП 42.101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению составит 120 куб. м/год – для потребителей многоквартирного фонда, с централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением и 300 куб. м/год – для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Потребление природного газа по городскому поселению Ачинск на первую очередь составит 2,3 млрд. куб. м/год, на расчетный срок – 2,5 млрд. куб. м/год.

Систему газоснабжения в городском поселении предлагается организовать трехступенчатой: высокое – давление среднее давление – низкое давление.

Для газификации г. Ачинск необходимо провести мероприятия по переводу потребителей существующего и нового жилищного фонда на природный газ.

Местоположение трасс проектируемых газопроводов показаны на «Схеме энергоснабжения г. Ачинск» в масштабе 1:10000.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на

территории сельского поселения отсутствуют.

Часть 3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения г. Ачинск остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Как было показано в разделе 7 Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» для покрытия существующего дефицита тепловой мощности котельной № 6 ООО «Теплосеть», а также для подключения перспективных потребителей и потребителей котельных №1 (с закрытием источников тепла котельной № 1 ул. Л. Толстого) предлагается выполнить мероприятие «Реконструкция котельной № 6 ст. Ачинск-1 ООО «Теплосеть» с увеличением мощности до 50 МВт (42,99 Гкал/ч) с закрытием источников тепла котельной № 1 ул. Л. Толстого.

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории г. Ачинск, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения г. Ачинск) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Существующая система водоснабжения/водоотведения полностью соответствует предъявляемым ей требованиям, не исчерпала свой эксплуатационный срок и осуществляет бесперебойную поставку воды к источникам г. Ачинска, согласно вышеуказанным аспектам, планирование новых решений водоснабжения/водоотведения существующих котельных не требуется.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения г. Ачинск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная ООО "ТК Восток" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 177,6 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 544 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 1,03 | 0,292 | 0,181 | 0,23 | 0,109 | 0,238 | 0,934 | 0,609 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 183,23 | 225,17 |  |  |  |  | 131,41 | 81,81 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование показателя | ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная ООО "ТК Восток" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | более 25 лет | более 25 лет | более 25 лет | более 25 лет | более 25 лет | более 25 лет | более 25 лет | более 25 лет |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для единственной зоны – зона деятельности, образованной на базе ООО «Теплосеть», т.к. мероприятия по остальным ТСО (АО «РУСАЛ Ачинск» и ООО ТК «Восток» должны выполнятся за счет платы за подключение и, тем самым, не оказывают влияние на тариф на тепловую энергию.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

  - отпуск тепловой энергии в сеть;

  - покупка тепловой энергии;

  - расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;

  - потери тепловой энергии в тепловых сетях;

  - полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;

- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);

- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения   производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения, а также с применением индексов- дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала;

- затраты на ремонт;

- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

- прочие затраты.

Стоит отметить, что в связи с ограниченным объемом средств, выделяемых регулирующим органом в составе прибыли, направляемой на инвестиции, и необходимости сдерживания резкого роста стоимости тепловой энергии на начальном этапе реализации проектов, а также высокой стоимостью капиталовложений, финансирование затрат за счет только собственных средств теплоснабжающей организации невозможно и необходимо привлечение дополнительно других источников финансирования. Дополнительными источниками финансирования могут являться: бюджетные средства, заемные средства кредитных организаций.

Данный вариант позволит сгладить тарифные последствия реализации проекта для потребителей услуг теплоснабжения и позволит не допустить повышения размера платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления

| ООО "Теплосеть" | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | тыс. руб. | 1140208,7 | 1226603,1 | 1385866,1 | 1501241 | 1629649,7 | 1770404,9 | 1850073,1 | 1933326,411 | 2020326,099 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал. | 830,602 | 830,602 | 830,602 | 830,602 | 830,602 | 830,602 | 830,602 | 830,602 | 830,602 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб/ Гкал | 1 372,75 | 1 476,76 | 1 668,51 | 1 807,41 | 1 962,01 | 2 131,47 | 2 227,39 | 2 327,62 | 2 432,36 |
| Индекс роста тарифа |  | 1,09 | 1,09 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Топливо | тыс. руб. | 29 307,27 | 32 894,94 | 37 279,49 | 41 113,42 | 47 110,11 | 49 416,16 | 56 828,58 | 65 352,87 | 75 155,80 |
| Затраты на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 634 316,26 | 674 533,75 | 758 642,25 | 788 987,94 | 820 547,46 | 853 369,36 | 981 374,76 | 1 128 580,98 | 1 297 868,13 |
| Услуги по передаче | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная оплата труда с отчислениями на соц. | тыс. руб. | 189 137,75 | 193 918,33 | 223 006,08 | 256 456,99 | 294 925,54 | 339 164,37 | 390 039,03 | 448 544,88 | 515 826,61 |
| Амортизация (аренда) производственного оборудования | тыс. руб. | 9 210,17 | 9 210,17 | 9 210,17 | 9 210,17 | 9 210,17 | 9 210,17 | 9 210,17 | 9 210,17 | 9 210,17 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 134 060,64 | 146 490,74 | 159 263,75 | 176 285,73 | 193 686,45 | 214 525,79 | 246 704,66 | 283 710,36 | 326 266,91 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 144 176,57 | 169 555,16 | 198 464,38 | 229 186,72 | 264 169,96 | 304 719,05 | 350 426,91 | 402 990,94 | 463 439,59 |
| в тч инвестиционная составляющая | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |